GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos los artículos 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, artículos 4,5 y 8 fracción V, inciso a) y 27 fracción II, artículos 1, 2, 3, 4 punto 1 fracciones II, III, IV, V, VI,  23, 24, 34, 35, 47, 49, 55 fracción IIl,  59, 63 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 1, 2, 3, y demás aplicables de su Reglamento y los ordenamientos aplicables en materia;   el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, a través de la Dirección de Gestión Administrativa y la Coordinación de Adquisiciones Constituidas en Unidad Centralizada de Compras, con domicilio  en la calle Dr. Baeza Alzaga número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; CONVOCA a las personas físicas y/o jurídicas interesadas en participar en el PROCEDIMIENTO de ADQUISICIÓN mediante la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”, en lo subsecuente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, el cual se llevará a cabo con recursos ESTATALES de la fuente de financiamiento Fondo de Participaciones No Condicionadas 2025. Partidas Objeto del Gasto 35701. De ser el caso, los pagos que se tengan que efectuar con cargo a ejercicios presupuestales futuros, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto correspondiente.

El proceso se llevará de conformidad a lo establecido en las siguientes:

B A S E S

Para los fines de estas BASES, se entenderá por:

| APORTACIÓN CINCO AL MILLAR | Retención del monto total de los contratos de bienes y servicios antes de I.V.A., que será aportado al Fondo Impulso Jalisco, equivalente al 0.5 punto cinco por ciento del valor asignado, previa declaración de voluntad suscrita por el aportante. |
| --- | --- |
| BASES | Requisitos y condiciones de participación en que se desarrollará el procedimiento de adquisiciones o enajenación |
| COMITÉ | Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |
| CONTRATACIONES ABIERTAS | La divulgación y uso de información abierta, accesible y oportuna sobre contrataciones del gobierno, para lograr que los ciudadanos y las empresas puedan participar. |
| CONTRATO | Instrumento Jurídico mediante el cual las partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir la voluntad expresa de las mismas. |
| CONVOCANTE | El ente público que, a través del área requirente y la unidad centralizada de compras, tramita los procedimientos de adquisición y enajenación de bienes en los términos de la LEY. |
| CONVOCATORIA | Es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones o enajenación. |
| ÁREA REQUIRENTE | Subdirección General de Programas en Salud del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| DIRECCIÓN | Dirección de Gestión Administrativa del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| ORGANISMO | Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| DOMICILIO | Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. y/o Calpulalpan Número 15, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. |
| EMPRESA PRO INTEGRIDAD | Aquella que adopte políticas de integridad empresarial y esté debidamente registrada, ante las autoridades correspondientes. |
| EMPRESA LOCAL | Aquella que cuenta con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco. |
| FALLO o RESOLUCIÓN | Documento emitido por el Comité mediante el cual, una vez realizados los análisis correspondientes respecto de las propuestas presentadas, se establece el o los licitantes adjudicados de cada procedimiento |
| FONDO | Fondo Impulso Jalisco FIMJA |
| I.V.A. | Impuesto al Valor Agregado. |
| LEY | LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. |
| ÓRGANO DE CONTROL | La Contraloría del Estado. |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Órgano Interno de Control con domicilio en Dr. Baeza Alzaga número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. |
| PARTICIPANTE o LICITANTE | Persona Física o Jurídica que se registra y, participa en cualquiera de las etapas del procedimiento de adquisición, que de manera primordial presenta PROPUESTA o proposición. |
| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO” |
| PROPUESTA o PROPOSICIÓN | La PROPUESTA técnica y económica que presenten los PARTICIPANTES |
| SOBRE | Se refiere al sobre, caja o paquete, en su caso, cerrado de manera que no se pueda modificar su contenido y que contiene la PROPUESTA o PROPOSICIÓN del PARTICIPANTE en cuyo interior se presenta la PROPUESTA técnica y/o económica. |
| PROVEEDOR o CONTRATISTA | PARTICIPANTE Adjudicado o que cuenta con registro vigente en el RUPC |
| REGLAMENTO | Reglamento de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. |
| RUPC | Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco. |
| SECGSSJ | Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Ubicado en el portal https://sifssj.jalisco.gob.mx/requisition/tree |
| UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS | Unidad administrativa responsable de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento de bienes y la contratación de servicios del ente público, que para el caso será la Dirección de Gestión Administrativa a través de la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| VENTANILLA | Ventanilla ubicada en la Coordinación de Adquisiciones, en donde los proveedores podrán entregar y recibir documentos, solicitar informes o realizar trámites relacionados con el procedimiento de contratación. |
| DESECHAMIENTO | Al acto mediante el cual el Comité o el área Contratante o Requirente determinan que una PROPUESTA no es susceptible de ser adjudicada en virtud de no cumplir con los requerimientos técnicos o administrativos. |
| GRUPO/PAQUETE | Al formado por dos o más consecutivos/progresivos en el procedimiento de licitación. |
| PARTIDA/CONSECUTIVO | Cada uno de los elementos que integran el/los bien(es)/servicio a adquirir. |
| ALTERACIÓN DE DOCUMENTO | Aquel documento que presenta signos o datos de que ha sido variado, modificado o alterado su contenido primigenio. |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN | Son aquellos requisitos legales y administrativos que el PARTICIPANTE debe de cumplir con la finalidad de que sea analizada su PROPUESTA o proposición. |
| REQUISITOS DE ADJUDICACIÓN | Se refiere a los requisitos técnicos y económicos que el PARTICIPANTE debe de cumplir con la finalidad que la convocante determine emitir el FALLO a su favor. |
| FIRMA AUTÓGRAFA | Aquella estampada de puño y letra por parte del participante, su apoderado o representante legal. |
| COMPRADOR / RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO | Al servidor público encargado de tramitar el procedimiento de licitación adscrito a la Coordinación de Adquisiciones. |
| DICTAMEN TÉCNICO | Análisis elaborado por el área requirente mediante el cual, se lleva a cabo la evaluación de los aspectos técnicos y demás características del servicio ofertado por los participantes plasmados en la PROPUESTA técnica. |
| CONTRATO ABIERTO | Instrumento legal a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados de la RESOLUCIÓN del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN en el cual se establece el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse o las cantidades máximas y mínimas a contratar. |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria |
| INFONAVIT | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

(ACTOS)

| ACTO | PERÍODO O DÍA | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobación de CONVOCATORIA / BASES | 02 de octubre de 2025 | A partir de las 16:00 horas | Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Publicación de CONVOCATORIA / BASES | 02 de octubre de 2025 | A partir de las 17:00 horas | https://sifssj.jalisco.gob.mx |
| Visita de Campo | Del 03 al 08 de octubre de 2025 | De lunes a viernes en un horario de 09:00 a las 14:00 horas | Instalaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos |
| Recepción de preguntas | 06 de octubre de 2025 | Hasta las 11:00 horas | A través del correo electrónico: monserrat.flores@jalisco.gob.mx y/o en la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Registro para el Acto de Junta de Aclaraciones | 9 de octubre de 2025 | De las 10:30 a las 10:59 horas | Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Acto de Junta de Aclaraciones | 9 de octubre de 2025 | A partir de las 11:00 horas | Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Entrega de Muestras Físicas | Para este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN no se requiere muestra física. |  |  |
| Registro para la Presentación de Propuestas. | 16 de octubre de 2025 | De las 15:30 a las 15:59 horas | Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Presentación y Apertura de Propuestas. | 16 de octubre de 2025 | A partir de las 16:00 horas | Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| FALLO O RESOLUCIÓN de la convocatoria. | Dentro de los 20 días naturales siguientes al acto de presentación. |  | https://info.jalisco.gob.mx y/o correo electrónico y/o Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |

- ESPECIFICACIONES.

El objeto del presente procedimiento es la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”, de conformidad a las características señaladas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las presentes BASES; dichas especificaciones y características técnicas se consideran mínimas y con la óptima calidad, por lo que los PARTICIPANTES podrán proponer bienes y/o servicios con especificaciones y características superiores, si así lo consideran conveniente. Las propuestas deberán ser entregadas de manera PRESENCIAL de acuerdo con el CALENDARIO DE ACTIVIDADES en el DOMICILIO citado en la CONVOCATORIA.

  - El presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN será para la PARTIDA 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO mediante cantidades de servicios fijas y para la PARTIDA 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO será bajo la modalidad de CONTRATO ABIERTO, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 1, fracción I de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, considerando el presupuesto mínimo y máximo establecidos en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Renglón | Partida 1. Mantenimiento Preventivo | Cantidad de servicio |  |
| 1 | Mantenimiento Preventivo a Cámara Fría | 46 |  |
| 2 | Mantenimiento Preventivo a Generador Eléctrico Auxiliar de Emergencia (Planta de Emergencia) | 17 |  |
| 3 | Mantenimiento Preventivo a Caja de Vehículo Refrigerado | 6 |  |
| 4 | Mantenimiento Preventivo a Ultra Congelador | 1 |  |
| 5 | Mantenimiento Preventivo a Refrigerador/Congelador | 20 |  |
| Renglón | Partida 2. Mantenimiento Correctivo | Presupuesto mínimo con IVA | Presupuesto máximo con IVA |
| 1 | Cámara de refrigeración | $849,200.44 | $1,698,400.88 |
| 2 | Generador eléctrico auxiliar de emergencia (planta de emergencia) |  |  |
| 3 | Caja de vehículo refrigerado |  |  |
| 4 | Ultra congelador |  |  |
| 5 | Refrigerador para vacunas |  |  |

- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES.

La entrega de los servicios/bienes, objeto de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN deberá ser de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las presentes BASES, y de conformidad con las características y especificaciones que se establecerán en el CONTRATO. Las obligaciones correrán a partir de la notificación de la RESOLUCIÓN y bajo la estricta responsabilidad del PROVEEDOR, quien se asegurará de su adecuada transportación o prestación del servicio, hasta su correcta recepción a entera satisfacción de la ÁREA REQUIRENTE.

Se considerará que el PROVEEDOR ha entregado los servicios o bienes, objeto de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, una vez que en la factura y/o orden de compra correspondiente se plasme el sello y firma del responsable de la ÁREA REQUIRENTE y se recabe el oficio de recepción de los bienes/servicios a entera satisfacción por parte del personal del ÁREA REQUIRENTE.

  - LUGAR DE ENTREGA

Los lugares donde se prestarán los servicios objeto de la presente licitación se señalan en las tablas denominadas: TABLA  5. UNIVERSO DE ACCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN, GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA, CAJA DE VEHÍCULO REFRIGERADO y TABLA 6. UNIVERSO DE ACCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES establecidas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las presentes BASES

- TRAMITE DE PAGO.

I.	El PROVEEDOR que resulte adjudicado deberá facturar los bienes o servicios a nombre del ORGANISMO, debiendo cumplir con los requisitos fiscales establecidos por la legislación en la materia, con el Impuesto al Valor Agregado desglosado y especificando con exactitud la cantidad de los bienes o servicios con su precio unitario únicamente con dos decimales, en apego a lo establecido en el CONTRATO o PEDIDO respectivo, y preferentemente estipulará en dicha factura datos de identificación como el número de proceso de adjudicación, número de orden de compra, PEDIDO y/o número de CONTRATO.

II.	El PROVEEDOR, para el caso de bienes, tendrá la obligación de realizar la entrega en el almacén que corresponda, de conformidad con lo que se señala en la presente CONVOCATORIA, acompañado de la factura, la impresión del XML de dicha factura, formato de verificación de comprobante fiscal, PDF y XML en formato electrónico generado por el SAT, copia del estado de cuenta o documento bancario en el que se puedan apreciar con claridad los datos bancarios del proveedor, así como copia simple del PEDIDO u orden de compra, copia simple del FALLO o el CONTRATO, copia simple de la garantía de cumplimiento de obligaciones (cuando aplique) y, de ser el caso, cualquier otro documento que le sea requerido al PROVEEDOR, de acuerdo con la naturaleza de la contratación. Para el caso de servicios, el PROVEEDOR tendrá la obligación de realizar la entrega de los documentos señalados en este párrafo, directamente al ÁREA REQUIRENTE.

III. 	Para el caso de bienes, una vez concluida la recepción, el PROVEEDOR deberá entregar al ÁREA REQUIRENTE o a quien designe el ORGANISMO, para el trámite de pago, la documentación señalada en el párrafo anterior, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento que acredite la recepción en el almacén que corresponda.

IV.	Para el trámite de pago, el ÁREA REQUIRENTE entregará la siguiente documentación en el ÁREA DE GLOSA, en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir de la entrega de la documentación señalada en la fracción II, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento que acredite la prestación del servicio o la recepción del (de los) bien(es) en el almacén que corresponda:

- Formato denominado “Solicitud de Pago”.

- Oficio de petición del pago suscrito por el área requirente (en el cual se solicite el pago y se estipule la recepción del producto o servicio a entera satisfacción del área requirente).

- Factura sellada y firmada (impresión y archivo electrónico del PDF, XML y verificación del comprobante fiscal).

- PEDIDO u orden de compra original.

- Copia del CONTRATO.

- Copia de la garantía del cumplimiento de obligaciones (cuando sea el caso).

- Original de la entrada de almacén, incorporación patrimonial u hoja de consumo duradero (según corresponda).

- Evidencia y/o soporte documental que acredite la prestación del servicio o recepción del bien.

- Copia de la carátula del estado de cuenta o documento bancario en el que se pueda apreciar con claridad la cuenta bancaria a nombre del PROVEEDOR a la que se efectuará el pago.

V.	La Dirección de Finanzas del Organismo procesará la revisión y validación del soporte documental y en su caso el trámite de pago.

Si el expediente (factura y resto del soporte documental) enviados para su pago presentan errores o deficiencias, el ÁREA DE GLOSA los devolverá al ÁREA REQUIRENTE, el área indicará al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, o bien subsanará dichos errores o deficiencias. El periodo que transcurra a partir de la indicación de las deficiencias y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del plazo del pago estipulado.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el PROVEEDOR deba efectuar, en su caso, por concepto de penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que la Dirección de Finanzas, pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el CONTRATO.

Es requisito indispensable para el pago, que el PROVEEDOR realice la entrega de la garantía de cumplimiento del CONTRATO de los bienes/servicios adjudicados en el supuesto de proceder.

VI.	El ORGANISMO efectuará el pago parcial/total en Moneda Nacional y dentro de los 30 días hábiles siguientes a la correcta presentación del expediente en el área de glosa del ORGANISMO. El pago se realizará mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que el PROVEEDOR adjudicado proporcione al ORGANISMO.

  - Vigencia de precios.

La PROPOSICIÓN presentada por los PARTICIPANTES, será bajo la condición de precios fijos hasta la total entrega de los bienes y/o prestación de los servicios. Al presentar su PROPUESTA en la presente Licitación, los PARTICIPANTES dan por aceptada esta condición.

Si con posterioridad a la adjudicación del presente proceso se presentan circunstancias económicas de tipo general ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LEY.

  - Impuestos y derechos

El ORGANISMO, aceptará cubrir los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten desglosados en las PROPUESTAS y en las facturas.

- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

- Contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.

- Presentar todos los documentos y anexos solicitados en el numeral 9 de las presentes BASES, ya que son parte integral de la propuesta, para todos los efectos legales a que haya lugar, a excepción de los documentos opcionales.

- En caso de resultar adjudicado, si el PARTICIPANTE se encontrara dado de baja o no registrado en el RUPC, como lo establece el Capítulo III, de la LEY, deberá realizar su alta antes de la firma del respectivo CONTRATO dentro de los plazos y términos previstos en el REGLAMENTO, este requisito es factor indispensable para la elaboración de la orden de compra y celebración del CONTRATO. La Dirección de Padrón de Proveedores determinará si su giro está incluido en el ramo de bienes o servicios que participa. En caso de no cumplir con lo anterior, no podrá celebrarse CONTRATO alguno, por lo que, no se celebrará CONTRATO con dicho PARTICIPANTE y de resultar conveniente, se celebrará con el segundo lugar o se iniciará un nuevo PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Para efectos de inscripción o actualización del registro, los interesados deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 20 de la LEY, así como los referidos en los artículos 20, 21 y 22 de su REGLAMENTO; para ello deberán de acudir a la Dirección de Padrón de Proveedores dependiente de la Secretaría de Administración.

- En caso de resultar adjudicado, deberá de suscribir el CONTRATO en los formatos, términos y condiciones que la Dirección Jurídica del ORGANISMO establezca, mismo que atenderá en todo momento a las presentes BASES, al Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, junta aclaratoria y la PROPUESTA del adjudicado.

- Conservar y mantener en forma confidencial toda información que llegara a su conocimiento necesaria para la elaboración y presentación de sus propuestas, con motivo de esta licitación, sea cual fuere su naturaleza o destino, obligándose por tanto, a abstenerse de comunicarla, divulgarla o utilizarla para sí o en beneficio de terceros, fuese o no con propósito de lucro, o cualquier otra información que se proporcione en forma verbal o por escrito, excepto por requerimiento de Autoridad del orden Judicial o Administrativo competente.

La contravención a lo dispuesto generará la obligación a cargo del PARTICIPANTE que la incumpla, de indemnizar al ÁREA REQUIRENTE y/o del ORGANISMO, por los daños y perjuicios causados con motivo del incumplimiento.

- JUNTA DE ACLARACIONES.

Los licitantes que estén interesados en participar en el proceso de licitación podrán presentar sus solicitudes de aclaración a través de los campos que están previstos en el formulario denominado “Solicitud de Aclaraciones” en el DOMICILIO de manera física y firmada por el representante legal del PARTICIPANTE y de manera digital en formato Word, o en su caso enviarlas al correo electrónico monserrat.flores@jalisco.gob.mx en formato Word establecido de conformidad al formato, en la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES, de conformidad con los artículos 62 numeral 4, 63 y 70 de la LEY, 63, 64 y 65 de su REGLAMENTO.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y concisa, además de estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, sus BASES y su Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas a criterio del CONVOCANTE.

Serán atendidas únicamente las solicitudes de aclaración que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos, sin embargo, en el acto de junta de aclaraciones, los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado de forma previa, sin embargo, el CONVOCANTE no tendrá obligación de dar respuesta a éstos en el acta correspondiente, a no ser que, a su juicio, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos.

El registro para asistir al acto de junta de aclaraciones se llevará a cabo de conformidad a la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES en el DOMICILIO del ORGANISMO.

El acto de JUNTA DE ACLARACIONES se llevará a cabo en el DOMICILIO del ORGANISMO, de conformidad a la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES, donde se dará respuesta a las preguntas recibidas.

Las aclaraciones o la ausencia de ellas y los acuerdos tomados en el acto serán plasmados en el Acta de la Junta de Aclaraciones, la cual será parte integral de la presente convocatoria para los efectos legales a los que haya lugar.

La asistencia de los PARTICIPANTES o sus representantes legales a la junta de aclaraciones, será optativa para los PARTICIPANTES, de conformidad con el articulo 62 numeral 4 de la LEY, pero las determinaciones que se acuerden dentro de la junta de aclaraciones serán de observancia obligatoria para todos aquellos que presenten proposiciones, aun para aquellos que no hayan asistido a las juntas de aclaraciones, o que desconozcan el resultado de dichos actos, esto con fundamento en el artículo 64 del REGLAMENTO.

- VISITA DE CAMPO.

Con el objeto de que los participantes estén en posibilidad de integrar sus ofertas técnica y económica, los participantes podrán realizar visitas, presentándose en los domicilios señalados en la TABLA: LISTADO DE UNIDADES A POSIBLES VISITAS del numeral 10. VISITAS A LAS INSTALACIONES, Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, a fin de conocer los equipos e instalaciones de las unidades para la prestación del servicio mantenimiento.

Durante el período de las visitas, el participante podrá acudir a cada una de las unidades donde se encuentran los equipos, con la constancia previamente requisitada conforme al formato denominado FORMATO A. CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO a fin de recabar el sello de las unidades y firma del director o administrador de la misma.

Las constancias de visitas del FORMATO A. CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO deberán ser presentadas en original en los términos y condiciones establecidos dentro del sobre que contenga la propuesta técnica del participante al momento de presentarla.

Las visitas a las unidades podrán realizarse del 03 al 08 de octubre de 2025, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a las 14:00 horas conforme al CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

Para los participantes que opten no realizar las visitas, deberán de presentar el FORMATO B. CONSTANCIA DE RENUNCIA A LA VISITA, adjunto en el presente anexo técnico, el cual deberá estar en original en los términos y condiciones establecidos, y presentarse dentro de la propuesta técnica del participante al momento de presentarla.

- CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA.

De conformidad con los artículos 64 y 65 de la LEY, el PARTICIPANTE deberá presentar su PROPUESTA técnica y económica mecanografiada o impresa, debidamente firmada, dirigida al ORGANISMO en la que debe constar el desglose de cada uno de los bienes / servicios que está ofertando y que el CONVOCANTE solicita contratar.

- Todas y cada una de las hojas de la PROPUESTA elaborada por el PARTICIPANTE, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular, Representante o Apoderado Legales, en su caso.

- Todos los documentos que integren la PROPUESTA deberán presentarse, dentro de un sobre cerrado el cual deberá contener en su portada la fecha, nombre del PARTICIPANTE (Razón Social) y número del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. La no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para desechar la propuesta.

- Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados.

- No se aceptarán opciones, el PARTICIPANTE deberá presentar una sola propuesta.

- La PROPUESTA deberá presentarse en los términos de los formatos establecidos en los anexos 2 (Propuesta Técnica) y 3 (Propuesta Económica).

- El PARTICIPANTE deberá presentar de manera obligatoria, en los términos del formato establecido como Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco), su aceptación o no aceptación para la aportación cinco al millar del monto total adjudicado antes de I.V.A. para el Fondo.

- La PROPUESTA deberá estar dirigida al ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO y realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la CONVOCANTE en las presentes BASES, de acuerdo con el servicio y especificaciones requeridas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

- La oferta se presentará en moneda nacional con los precios unitarios, I.V.A. y demás impuestos que en su caso correspondan desglosados. La PROPUESTA económica deberá considerar para los cálculos aritméticos únicamente dos decimales.

- La PROPUESTA deberá incluir todos los costos involucrados, por lo que no se aceptará ningún costo extra o precios condicionados.

- El PARTICIPANTE en su PROPUESTA podrá ofertar características superiores a los solicitados, lo cual deberá sustentarse documentalmente y deberá ser corroborado por el área requirente en su dictamen técnico.

- Toda la documentación elaborada por el PARTICIPANTE deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español.

- El PARTICIPANTE que pretenda participar, deberá cotizar (establecer precio) para la totalidad de las partidas solicitadas de conformidad con el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, (Anexo Técnico), de las presentes BASES, mismo que formara parte de la PROPUESTA económica.

La falta de alguna de estas características será causal desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

  - Características adicionales de las propuestas.

Para facilitar en el acto de apertura la revisión de los documentos requeridos, se sugiere que éstos sean integrados en una carpeta de tres argollas conteniendo:

- Índice que haga referencia al número de hojas y orden de los documentos.

- Hojas simples de color que separen cada sección de la PROPUESTA en la que se mencione de qué sección se trata.

- Los documentos originales que se exhiban con carácter devolutivo y por lo tanto no deban perforarse, presentarse dentro de micas. El no presentarlos dentro de la mica, exime de responsabilidad a la Unidad Centralizada de Compras de ser firmados y/o foliados.

- Las hojas foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3.

- Sin grapas ni broches Baco.

- Anexo 2. Propuesta Técnica, se requiere en formato digital en versión .doc y .pdf;

- Anexo 3. Propuesta Económica, se requiere en formato digital en versión .xlsx y .pdf, además de todos los anexos y los documentos solicitados en formato pdf,, todo lo mencionado en este punto almacenado en una memoria USB.

La falta de alguna de las características adicionales de la PROPUESTA no será causal de DESECHAMIENTO de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

  - Estratificación

En los términos de lo previsto por el apartado 1 del Artículo 68 de la LEY, con el objeto de fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, se deberá considerar el rango del PARTICIPANTE atendiendo a lo siguiente:

| Criterios de Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño | Sector | Rango de Número de Trabajadores (Empleados Registrados ante el IMSS y Personas Subcontratadas) | Rango de Monto de Ventas Anuales (mdp) | Tope Máximo Combinado* |
| Micro | Todas | Desde 01 Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 Hasta 30 | Desde $4.01 Hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 Hasta 50 |  | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 Hasta 100 | Desde 100.01 Hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 Hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 Hasta 250 |  | 250 |
| *Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% |  |  |  |  |

- MUESTRAS FÍSICAS.

Para este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN no se requiere muestra física.

- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

  - Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.

Este acto se llevará a cabo de conformidad a la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES, en el domicilio del ORGANISMO en la calle Dr. Baeza Alzaga # 107 Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en artículo 64 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los PARTICIPANTES que concurran al acto, deberán entregar con firma autógrafa el Manifiesto de Personalidad, adjunto a estas BASES, junto a una copia de su Identificación Oficial Vigente. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y requisitos solicitados será causal para no recepcionar el sobre de la propuesta.

Cualquier PARTICIPANTE que no se haya registrado en tiempo y forma, será causal suficiente para que no le sea recepcionada su propuesta.

EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener la documentación siguiente impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL de manera OBLIGATORIA:

- Anexo 2. (Propuesta Técnica), la transcripción del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

Además, los participantes deberán adjuntar la siguiente documentación:

1. Manifiesto de garantías de los mantenimientos, el participante deberá presentar mediante escrito libre en el que manifieste la garantía del mantenimiento preventivo realizado y, la garantía del mantenimiento correctivo en caso de que aplique, dichas garantías no deberá ser inferior a 4 MESES a partir de la fecha de la orden de servicio del mantenimiento realizado.

2. Original y copia simple de los Certificados ISO 9001:2015 con alcance para Diseño, desarrollo, fabricación, comercialización, instalación y servicio de refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, enfriadores, vitrinas, paneles modulares, puertas y marcos para sistemas de almacenamiento de uso industrial y comercial e instalaciones modulares, a nombre de fabricante o del licitante, además carta en original de apoyo de fabricante de las puertas, e ISO 13485:2016, Diseño, desarrollo, fabricación, comercialización, instalación y servicio de: refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, enfriadores, vitrinas, paneles modulares, puertas y marcos para sistemas de almacenamiento de uso médico, industrial y comercial, sistema de monitoreo y control, instalaciones médicas modulares, a nombre de fabricante o del licitante, además carta en original de apoyo de fabricante de las puertas.

3. Manifiesto bajo protesta de decir verdad al ORGANISMO, que en caso de resultar adjudicado entregará refacciones nuevas y originales para los servicios objeto de la licitación, y acepte a no sustituir las refacciones en condiciones de remanufacturación, seminuevas, usadas, reparadas, reconstruidas ni reacondicionadas en los equipos que preste el servicio de mantenimiento y además señalar que en caso de resultar adjudicado entregará las refacciones retiradas de los equipos al responsable del equipo, al administrador de la unidad y/o quien estos designen, la entrega será mediante documento de recepción de la refacción del proveedor que resulte adjudicado.

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE PUNTOS Y    PORCENTAJES.

- Anexo 3. (Propuesta Económica).

- Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.

- Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite.

  - Presentar copia simple vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).

  - Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además:

    - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la LEY General de Sociedades Mercantiles.

    - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.

Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.

    - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

    - Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE.

    - Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2024, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.

  - Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:

    - Copia simple de acta de nacimiento.

    - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

    - Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.

    - Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2024, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.

- Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES).

- Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).

- Anexo 8. (Manifiesto Artículo 32-D)

g.1. Opinión positiva de cumplimiento de Obligaciones Fi (Constancia impresa), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES.

- Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

h.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes bases.

h.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).

- Anexo 10. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas bases.

i.1. Constancia de opinión en materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.

- Anexo 11. (Copia Identificación Oficial Vigente).

- Anexo 12. (Estratificación), y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la propuesta del participante.

- Anexo 13. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).

- Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales).

- Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.

- Anexo 17. Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.

*Los documentos de carácter técnico deberán cumplir con los requisitos señalados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

Los PARTICIPANTES para la EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES deberán considerar los documentos que se detallan en el anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, la no presentación de estos no les hará acreedor a los puntos establecidos.

*Se sugiere que los LICITANTES coloquen una portada para cada uno de los requisitos solicitados a fin de que puedan ser identificados de manera más sencilla durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos será motivo de desechamiento, así mismo el error en su presentación, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en los escritos, así como su omisión parcial o total de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

Dos o más personas podrán presentar CONJUNTAMENTE una PROPOSICIÓN sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la PROPOSICIÓN y en el CONTRATO se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la PROPOSICIÓN deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas; esto último en apego al artículo 64 apartado 3 de la LEY y 79 de su REGLAMENTO.

De conformidad con el artículo 79 del REGLAMENTO de la LEY, a la PROPOSICIÓN conjunta deberá de adjuntarse un documento que cumpla con lo siguiente:

- Deberá estar firmado por la totalidad de los asociados o sus representantes legales.

- Deberá plasmarse claramente los compromisos que cada uno de los asociados asumirá en caso de resultar adjudicados.

- Deberá plasmarse expresamente que la totalidad de los asociados se constituyen en obligados solidarios entre sí.

- Deberá indicarse claramente a cargo de qué PARTICIPANTE correrá la obligación de presentar la garantía, en caso de que no sea posible que se presente de manera conjunta.

- Deberá señalarse el representante común para efectos de las notificaciones.

En caso de no presentarse la documentación antes señalada no se considerará que constituye una PROPUESTA conjunta.

    - Este acto se llevará de la siguiente manera:

- A este acto deberá asistir el PARTICIPANTE por sí mismo o mediante Representante Legal y/o Apoderado de la empresa y presentar con firma autógrafa el “Manifiesto de Personalidad” anexo a estas BASES, así como una copia de su Identificación Oficial vigente (pasaporte, credencial para votar con fotografía o cartilla del servicio militar).

- Los PARTICIPANTES que concurran al acto firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia.

- Los PARTICIPANTES registrados entregarán su PROPUESTA en sobre cerrado en forma inviolable.

- Se procederá a la apertura del sobre con las PROPUESTAS, verificando la documentación solicitada en el numeral 9 de las presentes BASES, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

- Un miembro del COMITÉ dará lectura al total de su oferta económica I.V.A. incluido;

- Cuando menos uno de los integrantes del COMITÉ asistentes y uno de los PARTICIPANTES presentes (primero o el último de la hoja de registro, cuando aplique), rubricaran la primera hoja de los documentos solicitados en el numeral 9 de estas BASES;

- Todos los documentos presentados quedarán en poder de la CONVOCANTE para su análisis, constancia de los actos y posterior FALLO;

- En el supuesto de que algún PARTICIPANTE no cumpla con la obligación de sostener todas y cada una de las condiciones de sus propuestas, o las retire antes de la emisión de la resolución que recaiga en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, el Encargado de la Dirección de Gestión Administrativa o el funcionario que éste designe para tal efecto, podrá iniciar el trámite ante la Secretaría de Administración para suspender o cancelar el registro del Padrón, conforme a la normatividad aplicable.

Si por cualquier causa el COMITÉ no cuente con quorum legal para sesionar en la fecha establecida para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, o se deba suspender la sesión por causas justificadas, se solicitará a los PARTICIPANTES que hayan comparecido, que procedan al registro y a entrega de los sobres con sus propuestas, firmándose estos en su presencia por al menos uno miembros del COMITÉ, quedando a resguardo del Secretario del COMITÉ junto con la lista de asistencia, bajo su más estricta responsabilidad, y hasta el momento de su apertura, debiéndose proceder a la apertura de los sobres en la Sesión inmediata siguiente, para lo cual se notificará a los PARTICIPANTES el día y hora en que se celebrará.

  - Criterios para la evaluación de las propuestas y la adjudicación.

El Presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, será adjudicado a un solo PROVEEDOR, mediante el criterio de evaluación de PUNTOS Y PORCENTAJES, en este contexto y para no limitar la participación de los PARTICIPANTES, la evaluación se procederá conforme a lo señalado en el Artículo 59 fracción XII de la LEY, en donde se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en este procedimiento y cubran las características técnicas establecidas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

Una vez revisado y analizados los bienes y/o servicios a adquirir el ÁREA REQUIRENTE, así como la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, considera la proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes.

Se establece como criterio de evaluación de PUNTOS Y PORCENTAJES, mediante el cual sólo se Adjudica el contrato a la propuesta solvente quien obtenga la mayor puntuación derivado de la suma de la Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica y la Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica.

El ÁREA REQUIRENTE emitirá un Dictamen Técnico, en el cual se señalará si los PARTICIPANTES cumplen con los requisitos especificados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, y en caso de que estos no cumplan, deberá estar debidamente justificado, así como la puntuación técnica obtenida por cada PARTICIPANTE, una vez emitido dicho dictamen.

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir de los precios unitarios ofertados por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto.

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica deberá tener un valor numérico máximo de 40 puntos, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, deberá asignársele la puntuación o unidades porcentuales máxima. Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE = MPemb x 40 / MPi.

Donde: PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica;

MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y

MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica;

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + PPE

Donde: PTj = Puntuación o unidades porcentuales totales de la proposición;

TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Técnica

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica,

Durante la evaluación de la PROPUESTA económica, se efectuará el cálculo para determinar que la PROPUESTA económica presentada no resulte superior en un 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la Investigación de Mercado en tal sentido se actuará conforme a lo señalado por el artículo 71 de LA LEY.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la CONVOCANTE que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las PROPUESTAS. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus PROPUESTAS.

9.2.1 Criterios de preferencia, empate y precios no conveniente

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 68 de la LEY, el ORGANISMO o el COMITÉ, según sea el caso, podrán distribuir la adjudicación de los bienes o servicios entre los PARTICIPANTES empatados, bajo los criterios señalados en el apartado 2 del artículo 49 y 68 de la LEY y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 de su REGLAMENTO.

Para aplicar los criterios de preferencia señalados en el artículo 49 de la LEY, cuando se establezca que la adjudicación será en su totalidad a un solo PARTICIPANTE la diferencia de precios, deberá analizarse respecto del importe total de las propuestas y cuando sea por partidas, la diferencia de precios deberá analizarse respecto de las mismas partidas en cada una de las proposiciones.

En caso de resultar aplicable, para efecto de determinar los mejores grados de protección al medio ambiente, deberá escucharse la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; mientras que para determinar los grados de preferencia y respecto de innovaciones tecnológicas, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, habrá de proponer los lineamientos que para tal efecto emita el COMITÉ.

Para determinar el precio no conveniente o no aceptable se verificará que el precio del 100% de los consecutivos ofertadas no sean superiores al 10% ni inferiores al 40% del precio promedio de la investigación de mercado, la CONVOCANTE podrá declarar desiertas las PARTIDAS sin que implique que se declare desierto la totalidad de la partida, de conformidad a lo establecido en los artículos 71 y 69 apartado 1, fracción III de la LEY, en relación con su correlativo 69, segundo párrafo de su REGLAMENTO.

- ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La Dirección de Gestión Administrativa, o el funcionario que esta designe, o por conducto del comprador o responsable del procedimiento de contratación, en su caso, podrán solicitar aclaraciones relacionadas con las propuestas, a cualquier PARTICIPANTE por el medio oficial que disponga, con fundamento en lo previsto en el artículo 69 apartado 6 de la LEY.

- COMUNICACIÓN.

Salvo lo dispuesto en el párrafo que antecede, desde la apertura de las propuestas y hasta el momento de la notificación de la adjudicación, los PARTICIPANTES no se podrán poner en contacto con la CONVOCANTE, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su propuesta. Cualquier intento por parte de un PARTICIPANTE de ejercer influencia sobre la CONVOCANTE para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se deseche su PROPUESTA.

- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES.

La CONVOCANTE a través del COMITÉ, desechará total o parcialmente las PROPUESTAS de los PARTICIPANTES que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la LEY, o se compruebe su incumplimiento o mala calidad como PROVEEDOR del Gobierno del Estado, y las sanciones aplicadas con motivo de su incumplimiento se encuentren en vigor.

- Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.

- Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas PARTICIPANTES, o forma parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado o suspendido el registro en el Padrón.

- Cuando la PROPUESTA presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.

- La falta de cualquier documento solicitado.

- La presentación de datos falsos.

- Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los PARTICIPANTES para elevar los precios objeto del presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- Si se acredita que al PARTICIPANTE que corresponda se le hubieren rescindido uno o más contratos por causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor.

- Si el PARTICIPANTE no demuestra tener capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica, de producción o distribución adecuada para atender el requerimiento de los servicios en las condiciones solicitadas.

- Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades mínimas planteadas por el CONVOCANTE en las presentes BASES de acuerdo con la descripción de las especificaciones y servicios requeridos.

- Si la PROPUESTA económica del PROVEEDOR en este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN resulta superior a la del mercado a tal grado que la CONVOCANTE presuma que no representa una opción que convenga a los mejores intereses del Estado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción VII de la LEY, para la adjudicación de los bienes o servicios materia de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- Si el importe de la PROPUESTA presentada es de tal forma inferior a la del mercado a tal grado, que la CONVOCANTE considere que el PARTICIPANTE no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento.

- Cuando el PARTICIPANTE se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la CONVOCANTE, en caso de que ésta decida realizar visitas.

- Cuando el carácter de la LICITACIÓN sea local y el PARTICIPANTE no cuente con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco.

- Cuando las PROPUESTAS presentadas sean superiores al presupuesto asignado.

- Si el PARTICIPANTE no oferta la totalidad de las partidas solicitadas en el anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos.

- En el supuesto de que el PARTICIPANTE   se encuentre dentro de las listas a que se refiere el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

La CONVOCANTE a través del COMITÉ, podrá cancelar o suspender parcial o totalmente el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, de acuerdo con las causales que se describen en el apartado 3 del artículo 71 de la LEY y en el artículo, 74, 75 y 76 de su Reglamento o los supuestos que a continuación se señalan:

- Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.

- Cuando se advierta que las BASES difieren de las especificaciones de los servicios que se pretenden adquirir.

- Si se presume o acredita la existencia de irregularidades.

- Si ninguna de las ofertas propuestas en este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, aseguran al Organismo Descentralizado Servicios de Salud Jalisco las mejores condiciones disponibles para la adjudicación de los servicios materia de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, por resultar superiores a los del mercado o ser inferiores a tal grado que la CONVOCANTE presuma que ninguno de los PARTICIPANTES podrá cumplir con el suministro de estos.

- Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolución firme de AUTORIDAD JUDICIAL; por la CONTRALORÍA con motivo de inconformidades; así como por la DIRECCIÓN, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

- A solicitud del AREA REQUIRENTE, cuando dicha solicitud se encuentre debidamente justificada.

En caso de que el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN sea suspendido o cancelado se avisará a todos los PARTICIPANTES.

- DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DESIERTO.

El COMITÉ, podrá declarar parcial o totalmente desierto el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN de conformidad con el artículo 71, apartado 1 de la LEY o los supuestos que a continuación se señalan:

- Cuando no se reciba por lo menos una PROPUESTA en el acto de Presentación y Apertura de Propuestas.

- Cuando ninguna de las PROPUESTAS cumpla con todos los requisitos solicitados en estas BASES.

- Si a criterio de la Dirección de Gestión Administrativa ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen al ORGANISMO las mejores condiciones.

- Si la oferta del PARTICIPANTE que resulte ser más económica y que cumpla técnicamente, excede el 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la investigación de mercado del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no sea posible adjudicar a ningún PARTICIPANTE.

- REDUCCIÓN DE CANTIDADES.

El COMITÉ podrá autorizar a solicitud del ÁREA REQUIRENTE, y cuando se encuentre debidamente justificado, reducciones de las cantidades o bienes o servicios materia de la licitación pública, cuando el presupuesto asignado al procedimiento de contratación sea rebasado por las proposiciones presentadas. Al efecto, los responsables del dictamen económico verificarán previamente que los precios de la misma son aceptables; el ÁREA REQUIRENTE emitirá oficio en el que se indique la necesidad y conveniencia de efectuar la reducción respectiva, así como la justificación para no reasignar recursos a fin de cubrir el faltante.

- NOTIFICACIÓN DEL FALLO O RESOLUCIÓN.

Será dentro de los veinte días naturales siguientes al Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 69 de la LEY, se dará a conocer la resolución del presente procedimiento en el ORGANISMO ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga # 107, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, donde se les entregará una copia de este. Además, a través de la página web del ente, o por correo electrónico manifestado por el PARTICIPANTE en el numeral 9 (nueve) del Anexo 4 Carta de Proposición.

Así mismo se fijará un ejemplar del Acta de Fallo en el tablero de notificaciones de la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, durante un periodo mínimo de 10 días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR el acudir a enterarse de su contenido.

La notificación del FALLO o RESOLUCIÓN podrá diferirse o anticiparse en los términos del artículo 65 fracción III de la LEY.

Con la notificación del FALLO o RESOLUCIÓN por el que se adjudica el CONTRATO, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles de conformidad al artículo 77 apartado 1 de la LEY.

- FACULTADES DEL COMITÉ

El COMITÉ resolverá cualquier situación no prevista en estas BASES y tendrá las siguientes facultades:

- Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el PARTICIPANTE no obró de mala fe.

- Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la CONVOCANTE considere que el PARTICIPANTE no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento.

- Si al revisar las propuestas existiera error aritmético y/o mecanográfico, se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas.

- Cancelar, suspender o declarar desierto el procedimiento.

- Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la PROPUESTA correspondiente, y si se determina que por omisión o dolo el PARTICIPANTE, no estuviera en posibilidad de cumplir con lo solicitado en estas BASES y sus anexos, el COMITÉ podrá adjudicar al PARTICIPANTE que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo con la evaluación que se practique a las propuestas presentadas o convocar a un nuevo PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN si así lo considera conveniente.

- Solicitar el apoyo a cualquiera de las áreas técnicas del gobierno del estado o del ORGANISMO, con el fin de emitir su resolución;

- Solicitar al personal del ORGANISMO que hagan las visitas de inspección - en caso de ser necesarias - a las instalaciones de los PARTICIPANTES, con el fin de constatar su existencia, capacidad de producción, y demás elementos necesarios, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de una posible adjudicación, o a llegarse de elementos para emitir su resolución. Emitir su RESOLUCIÓN sobre las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los PROVEEDORES, con motivo de las solicitudes de aprovisionamiento, materia de su competencia, para la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios.

- Realizar las aclaraciones pertinentes respecto a lo establecido en las presentes BASES; y

- Demás descritas en el artículo 24 de la LEY.

De conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la LEY, las consultas, asesorías, análisis opinión, orientación y RESOLUCIONES que son emitidas por el COMITÉ de Adquisiciones son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamente y que son presentados por parte de los LICITANTES  y los Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

- FIRMA DEL CONTRATO.

Para estar en condiciones de suscribir el CONTRATO, el PARTICIPANTE deberá tener público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. En caso de no encontrarse público, se entenderá actualizado el supuesto del artículo 77 numeral 2 de la LEY.

El PARTICIPANTE adjudicado se obliga a proporcionar la documentación que le sea requerida por el ÁREA CONTRATANTE por medio que esta disponga y firmar el CONTRATO en un plazo de 1 a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del FALLO o RESOLUCIÓN, conforme al numeral 16 de las presentes BASES. Una vez firmado en su totalidad se le proporcionará un ejemplar, esto de conformidad con el artículo 76 de la LEY.  El CONTRATO podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en los artículos 80 y 81 de la LEY.

La persona que deberá acudir a la firma del CONTRATO tendrá que ser el PARTICIPANTE (persona física) y tratándose de personas morales el Representante Legal y/o Apoderado Legal con facultades para contratar y obligarse, acreditando su personalidad jurídica mediante los poderes que integró a su propuesta y el original de su Identificación Oficial vigente (cartilla, pasaporte o credencial para votar con fotografía).

El CONTRATO deberá suscribirse en los formatos, términos y condiciones que determine la Dirección Jurídica del ORGANISMO, mismo que corresponderá en todo momento a lo establecido en las presentes BASES, el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y la PROPUESTA del PROVEEDOR adjudicado.

Si el interesado no firma el CONTRATO por causas imputables al mismo, EL ORGANISMO por medio de la Dirección de Gestión Administrativa a través de la Coordinación de Adquisiciones, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el CONTRATO al PARTICIPANTE que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la PROPOSICIÓN inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento (10%). En caso de que hubiera más de un PARTICIPANTE que se encuentre dentro de ese margen, se les convocará a una nueva sesión en donde podrán mejorar su oferta económica y se adjudicará a quien presente la de menor precio.

Si no existieren propuestas solventes en los términos del párrafo anterior, la licitación podrá declararse desierta.

De resultar conveniente se podrá cancelar e iniciar un nuevo PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Si el monto máximo adjudicado resulta igual o inferior a trecientas UMA´S, la CONVOCANTE emitirá un PEDIDO u Orden de compra sin necesidad de elaborar el instrumento contractual.

- VIGENCIA DEL CONTRATO.

El CONTRATO para celebrarse con el PARTICIPANTE que resulte adjudicado en el presente procedimiento, tendrá una vigencia a partir del día hábil siguiente a la notificación y publicación del FALLO y hasta el 31 de diciembre  de 2025 o  a la conclusión de la entrega de los bienes/prestación del servicio objeto del CONTRATO, en atención a los plazos establecidos en las presentes BASES, sus anexos y la PROPUESTA del PROVEEDOR adjudicado, y podrá prorrogarse a solicitud del ORGANISMO siempre y cuando se encuentre debidamente justificado, conforme a lo previsto en el artículo 80 de la LEY.

Para el tiempo de entrega de bienes y/o realización del servicio objeto de esta LICITACIÓN el licitante deberá considerar lo establecido en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, mismo que podrá prorrogarse conforme a lo previsto en el artículo 80 de la LEY.

- ANTICIPO.

No aplica.

- GARANTÍAS.

En caso de que el monto total del CONTRATO incluyendo el I.V.A., sea superior a el equivalente a cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el PROVEEDOR deberá entregar una garantía del 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO con el I.V.A. incluido, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes BASES y en el CONTRATO respectivo, de conformidad a la normatividad vigente. La entrega de la garantía será dentro de los 10 días naturales posteriores a la emisión y publicación del FALLO.

La garantía deberá ser a través de fianza, cheque certificado o de caja. la fianza deberá ser expedida por afianzadora nacional y contener el texto del Anexo 15 de estas BASES denominado TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (fianza del 10% del cumplimiento del CONTRATO) a favor del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, previsto en el artículo 76 fracción IX y 84 de la LEY. Dichas garantías deberán constituirse en Moneda Nacional y estarán en vigor a partir desde el primer día de la contratación y hasta 12 meses posteriores a la fecha del vencimiento del CONTRATO, pudiendo ser exigibles en cualquier tiempo, en la cual, la Compañía Afianzadora se deberá sujetar a la Competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así como aceptar el afianzamiento en caso de que se otorgue alguna prórroga a su fiado, o se celebre acuerdo modificatorio al CONTRATO principal con éste, sin necesidad de que se notifique a la afianzadora las prórrogas que en su caso se otorguen al fiado.

21.1. LIBERACIÓN DE GARANTÍAS.

Una vez transcurrido el termino establecido en la garantía de cumplimiento y/o de anticipo, para su liberación el PROVEEDOR deberá presentar en la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES una solicitud de liberación mediante escrito libre en el que señale razón social o nombre de la persona física, número y nombre del procedimiento de contratación, número de contrato, número de fianza, monto además deberá anexar copia simple de la garantía de cumplimiento y/o de anticipo firmado por el representante legal.

La COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES será la encargada de notificar al ÁREA REQUIRENTE la solicitud de liberación, la Dirección de Gestión Administrativa y/o la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES del Organismo emitirá el oficio de liberación de garantía de cumplimiento y/o de anticipo una vez que el ÁREA REQUIRENTE emita la carta de entera satisfacción a la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES.

- SANCIONES.

Se podrá cancelar/rescindir el PEDIDO y/o CONTRATO y podrá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento de CONTRATO si el PROVEEDOR infringe las disposiciones contenidas en el artículo 116 de la LEY y los siguientes supuestos:

- Cuando el PROVEEDOR no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO.

- Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede a los PROVEEDORES, para corregir las causas de rechazos que en su caso se efectúen.

- En caso de entregar productos o servicios con especificaciones diferentes a las ofertadas, el ORGANISMO considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de CONTRATO y la cancelación total del PEDIDO y/o CONTRATO, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procedimientos legales que se originen.

- En caso de rescisión del CONTRATO por parte del ORGANISMO por cualquiera de las causas previstas en las presentes BASES o en el CONTRATO.

- DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA / EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

En caso de que el PROVEEDOR tenga atraso en la entrega de los bienes / en la prestación del servicio por cualquier causa que no sea derivada del ORGANISMO, el ÁREA REQUIRENTE aplicará una pena convencional de conformidad a la siguiente tabla:

| DÍAS DE ATRASO | % DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO DE LA PARCIALIDAD/TOTAL |
| --- | --- |
| (NATURALES) |  |
| De 01 uno hasta 05 cinco | 3% tres por ciento |
| De 06 seis hasta 10 diez | 6% seis por ciento |
| De 11 once hasta 20 veinte | 10% diez por ciento |
| De 21 veintiún días de atraso en adelante | Se rescindirá el CONTRATO a criterio del ORGANISMO |

- DEL RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de que los bienes entregados por el PROVEEDOR sean defectuosos, faltos de calidad en general o tenga diferentes especificaciones a las solicitadas, el ORGANISMO podrá rechazarlos, ya sea que no los reciba, o los regrese por haber detectado el incumplimiento posterior a la recepción, en caso de haberse realizado el pago, el PROVEEDOR se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, y a recibir a su costa los bienes que sean rechazados por el ORGANISMO, lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía señalada en el numeral 21 de las presentes BASES,  y ejercerse las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

- DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (SAT).

El PARTICIPANTE deberá presentar el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emita una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, la cual podrá obtenerse por Internet en la página del SAT, en la opción “Mi portal”, con la Clave de Identificación Electrónica Fortalecida.

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo con vigencia no mayor a 30 días de la fecha establecida para la Presentación y Apertura de Propuestas, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el PARTICIPANTE deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible para llevar a cabo la verificación.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

- DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS).

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo y con fecha de expedición dentro del periodo comprendido a partir de la publicación de las BASES hasta el día del acto de PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el PARTICIPANTE deberá cerciorarse de que la impresión de este sea legible para llevar a cabo la verificación.

El PARTICIPANTE deberá autorizar al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, según el siguiente procedimiento:

I.     Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica del Instituto (www.imss.gob.mx/buzonimss), a través del medio de autenticación correspondiente.

II.     Del menú, seleccionar la opción "Cobranza".

III.    Del menú, seleccionar la opción "32D Autorización de Opinión Pública" y después la opción "Autorizo hacer pública mi opinión del cumplimiento".

IV.   Dar clic en el botón "Guardar" y firmar mediante la e.firma.

V.    El Buzón IMSS generará el acuse correspondiente, mismo que se deberá presentar dentro de la PROPUESTA del participante, como parte del ANEXO 9.

Asimismo, el PARTICIPANTE deberá, mediante la suscripción del ANEXO 9, manifestar su consentimiento expreso para que el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, a través de sus áreas competentes, lleve a cabo la consulta en línea de su opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social o del resultado de dicha opinión.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

- DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DEL INFONAVIT.

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo con vigencia no mayor a 30 días de la fecha establecida para la presentación y apertura de propuestas, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el PARTICIPANTE deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible para llevar a cabo la verificación.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

Lo anterior en términos del ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete.

- INCONFORMIDADES

Ante el Órgano Interno de Control en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga 107, colonia centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, o la Contraloría del Estado, con domicilio en Av. Ignacio L. Vallarta número 1252, Col. Americana. Teléfono 01-(33)1543-9470.

Se dará curso al procedimiento de inconformidad conforme a lo establecido por los artículos 91 y 92 de la LEY.

- DERECHOS DE LOS LICITANTES Y PROVEEDORES.

- Inconformarse en contra de los actos de la LICITACIÓN, su cancelación y la falta de formalización del CONTRATO en términos de los artículos 90 a 109 de la LEY;

- Tener acceso a la información relacionada con la CONVOCATORIA, igualdad de condiciones para todos los interesados en participar y que no sean establecidos requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia.

- Derecho al pago en los términos pactados en el CONTRATO, o cuando no se establezcan plazos específicos dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del CONTRATO de conformidad con el artículo 87 de la LEY, En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la convocante indicará al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega de la indicación y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del plazo de pago estipulado;

- Solicitar el procedimiento de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento del CONTRATO o PEDIDOS en términos de los artículos 110 a 112 de la LEY;

- Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimiento ante el órgano correspondiente.

- DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO.

De conformidad con el artículo 149 de la LEY los PARTICIPANTES deberán de manera obligatoria declarar por escrito en los términos del Anexo 7, su voluntad o su negativa para la aportación/retención cinco al millar del monto total del CONTRATO antes de I.V.A., para que sea destinado al FONDO. Bajo ningún supuesto dicha aportación/retención deberá incrementar su PROPUESTA económica ni repercutir en la calidad de los bienes y/o servicios a entregar, su contravención será causa de desechamiento de la PROPUESTA presentada.

En caso de aceptar realizar dicha aportación, la misma le será retenida por la Dirección de Finanzas del ORGANISMO en una sola ministración en el primer pago, por lo que deberá señalar el concepto de retención del cinco al millar en el CFDI que se emita para efectos de pago.

En caso de aceptar realizar dicha aportación, esta deberá ser en los términos establecidos en el Acuerdo número PF/AS/169/2021, suscrito por el C.P.C. Juan Partida Morales, en su carácter de Secretario de la Hacienda Pública, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 05 de agosto del año 2021.

Guadalajara, Jalisco; 02 de octubre del 2025.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

RELACIÓN DE ANEXOS

| DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA | Punto de referencia 9.1 inciso | Entrega |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | No |
| Anexo 2. (Propuesta Técnica), la transcripción del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos. Además, los participantes deberán adjuntar la siguiente documentación: 1. Manifiesto de garantías de los mantenimientos, el participante deberá presentar mediante escrito libre en el que manifieste la garantía del mantenimiento preventivo realizado y, la garantía del mantenimiento correctivo en caso de que aplique, dichas garantías no deberá ser inferior a 4 MESES a partir de la fecha de la orden de servicio del mantenimiento realizado. 2. Original y copia simple de los Certificados ISO 9001:2015 con alcance para Diseño, desarrollo, fabricación, comercialización, instalación y servicio de refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, enfriadores, vitrinas, paneles modulares, puertas y marcos para sistemas de almacenamiento de uso industrial y comercial e instalaciones modulares, a nombre de fabricante o del licitante, además carta en original de apoyo de fabricante de las puertas, e ISO 13485:2016, Diseño, desarrollo, fabricación, comercialización, instalación y servicio de: refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, enfriadores, vitrinas, paneles modulares, puertas y marcos para sistemas de almacenamiento de uso médico, industrial y comercial, sistema de monitoreo y control, instalaciones médicas modulares, a nombre de fabricante o del licitante, además carta en original de apoyo de fabricante de las puertas. 3. Manifiesto bajo protesta de decir verdad al ORGANISMO, que en caso de resultar adjudicado entregará refacciones nuevas y originales para los servicios objeto de la licitación, y acepte a no sustituir las refacciones en condiciones de remanufacturación, seminuevas, usadas, reparadas, reconstruidas ni reacondicionadas en los equipos que preste el servicio de mantenimiento y además señalar que en caso de resultar adjudicado entregará las refacciones retiradas de los equipos al responsable del equipo, al administrador de la unidad y/o quien estos designen, la entrega será mediante documento de recepción de la refacción del proveedor que resulte adjudicado. DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES. | a) |  |  |
| Anexo 3. (Propuesta Económica). | b) |  |  |
| Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. | c) |  |  |
| Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite. - Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él). - Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, (impuesto del 2% sobre nómina). - Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la LEY General de Sociedades Mercantiles. - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio. - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. - Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE. - Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2024, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso. - Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además: - Copia simple de acta de nacimiento. - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. - Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE. - Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2024, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso. | d) |  |  |
| Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES). | e) |  |  |
| Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco). | f) |  |  |
| Anexo 8. (Manifiesto ARTÍCULO 32-D). g.1. Opinión positiva de cumplimiento de Obligaciones Fi (Constancia impresa), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES. | g) |  |  |
| Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social. h.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes bases. h.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE). | h) |  |  |
| Anexo 10. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT y constancia emitida por el INFONAVIT). | i) |  |  |
| Anexo 11. (Copia Identificación Oficial Vigente). | j) |  |  |
| Anexo 12. (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la propuesta del participante | k) |  |  |
| Anexo 13. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación). | l) |  |  |
| Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales). | m) |  |  |
| Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15. | n) |  |  |
| Anexo 17 Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual | o) |  |  |

SOLICITUD DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

| NOTAS ACLARATORIAS |  |
| --- | --- |
| 1 | La CONVOCATORIA no estará a discusión en la Junta de Aclaraciones, ya que el objetivo de esta es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento. |
| 2 | Solo se considerarán las solicitudes recibidas en tiempo y forma, conforme a las características del numeral 5 de la CONVOCATORIA. |
| 3 | Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberá de presentarlas en formato digital en Word. |
| De conformidad al artículo 63 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 64 de su Reglamento, en mi calidad de persona física/representante legal de la empresa, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Es mi interés en participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ. |  |
| Licitante: Dirección: Teléfono: Correo: No. De PROVEEDOR: (Nota: En caso de no contar con él, manifestar bajo protesta de decir verdad que se compromete a inscribirse en el RUPC en caso de resultar adjudicado) Firma: |  |

| CONSECUTIVO | PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA | PREGUNTA |
| --- | --- | --- |

ATENTAMENTE

___________________________________

Nombre y firma del Participante o

Representante Legal.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y presentar la PROPUESTA en sobre cerrado (a nombre propio/a nombre de mi representada) en mi carácter de (persona física/representante legal/apoderado) asimismo, manifiesto que (no me encuentro/mi representada no se encuentra) en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RELACION DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y, PRINCIPALES ÓRGANOS DE DIRECCIÓN (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO O, CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN).

| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CARGO |
| --- | --- | --- | --- |

La presentación de este documento es de carácter obligatorio. Sin él no se podrá participar ni entregar PROPUESTA alguna ante la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, de conformidad con el artículo 59, numeral 1 párrafos VI y VIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nota: en caso de no ser el representante legal, este documento fungirá como Carta Poder simple, por lo que la figura de la persona que asista será la de “Apoderado”, y en cuyo caso, este documento deberá ser firmado también por el Representante Legal.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ATENTAMENTE

___________________________________

Nombre y firma de quien recibe el poder

ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS EN SALUD

DIRECCIÓN DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES NO TRASNMISIBLES

PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO

ANEXO TÉCNICO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

- CONSIDERACIÓNES GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRÍO.

La Organización Panamericana de la Salud define a la Cadena de Frío como el “sistema logístico que comprende los recursos humanos y materiales, necesarios para llevar a cabo el almacenamiento, conservación, transporte de las vacunas en condiciones óptimas de temperatura, desde el lugar de fabricación, hasta el sitio donde las personas son vacunadas.”

La importancia de la Cadena de Frío para el desarrollo exitoso de la vacunación familiar radica en mantener su continuidad, ya que una falla en alguna de las operaciones básicas o eslabones compromete seriamente la calidad de los biológicos. Esto requiere disponer de equipo y material especial para su buen funcionamiento, personal de salud con capacitación específica sobre los procedimientos y manejo en los diferentes niveles de la estructura operativa del Sistema Nacional de Salud; además de financiamiento permanente para asegurar la operación de los recursos humanos y materiales, tal como lo establece la Guía Tecnológica No. 42 Equipamiento para la Cadena de Frío del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC).

Para efectos del presente ANEXO TÉCNICO se entiende que la rutina de mantenimiento preventivo contempla los procedimientos:

- Inspección de funcionamiento: Actividades ideadas para verificar el funcionamiento de un dispositivo, equipo o instrumental. En la prueba se compara el desempeño del dispositivo con las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante en el manual de servicio o mantenimiento. Estas inspecciones no tienen la finalidad de prolongar la vida útil del equipo, sino solamente evaluar su estado actual tanto funcional como físicamente.

- Mantenimiento preventivo comprende todas las actividades que se realizan con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y reducir la frecuencia de desperfectos, tales como:

  - Calibración

  - Reemplazo de piezas que comúnmente se desgastan por el uso del equipo o que tienen una vida útil limitada

  - Lubricación de piezas

  - Limpieza

  - Diagnóstico

- Inspección de seguridad: Actividades que corroboran que el equipo es seguro en relación con sus componentes eléctricos y mecánicos tanto para los medicamentos (vacunas) que se almacenan como para el personal de salud que los maneja, según los valores establecidos en la normativa nacional o por el fabricante.

- Se entenderá como MANTENIMIENTO CORRECTIVO todas las actividades para restaurar la integridad, seguridad o el funcionamiento de un dispositivo, equipo o instrumental, mediante la restitución de algún componente eléctrico, electrónico o mecánico, calificación, actualización o similar, con la finalidad de que se encuentre nuevamente en servicio y en condiciones para cumplir con las normativas nacionales de funcionalidad y seguridad conforme los requisitos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

- Para la correcta prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, el proveedor que resulte adjudicado tendrá la obligación de presentar ORDEN DE SERVICIO en papel membretado en original y copia simple por cada servicio realizado al titular del área requirente o quien este designe. Dicho documento deberá contener los datos señalados en el archivo denominado Formato de Orden de Servicio, adjunto al presente anexo técnico, además deberá estar validado por el responsable del equipo y/o director o administrador de la unidad médica, así como también por el técnico o profesional que haya realizado el servicios

  - PLAN DE TRABAJO.

El participante deberá presentar un PLAN DE TRABAJO en donde se identifiquen la fecha de inicio y conclusión de las actividades relacionadas con la prestación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, dichas actividades deberán iniciarse a más tardar dentro de los tres (03) días naturales siguientes a la notificación y publicación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2025.

El plan de trabajo deberá identificar la fecha de inicio y conclusión de cada actividad vinculada con los mantenimientos, descripción genérica del equipo, nombre, contacto telefónico y correo electrónico del responsable de la supervisión de los servicios.

El plan podrá ser modificado en cualquier momento por el responsable del área requirente o el personal que este designe, para lo anterior se notificará al proveedor ganador mediante el correo electrónico señalado para recibir notificaciones, la fecha y hora de la reunión que provocará la modificación al Plan de Trabajo. Para la validez del documento, las modificaciones que realice el área requirente deberán contar con la validación y/o visto bueno del responsable del programa de vacunación o la persona que este designe.

La primera modificación y/o validación del plan de trabajo será al día hábil siguiente a la publicación y notificación del fallo mediante una reunión de trabajo, por lo que el proveedor adjudicado deberá presentarse a las oficinas que ocupa el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco con domicilio en Calle Dr. Baeza Alzaga #107, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, en la Coordinación de Enfermedades No Trasmisibles al Programa de Vacunación Universal y Red de Frío.

Se podrán realizar futuras reuniones de trabajo para modificaciones y/o validaciones del plan de trabajo de acuerdo con los avances presentados y/o necesidades del organismo, para lo cual el área requirente notificará al proveedor en los términos señalados en este apartado las fecha y hora de las reuniones.

  - TIEMPO PRESTACIÓN Y ENTREGA DE LOS SERVICIOS

Para los mantenimientos preventivos y correctivos de los dispositivos, equipos o instrumentales de los diferentes almacenes fríos y unidades de salud del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, el proveedor que resulte adjudicado deberá considerar los siguientes términos y condiciones:

- El proveedor que resulte adjudicado deberá iniciar con la prestación de los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos objeto de esta licitación, el día programado en el plan de trabajo presentado por el LICITANTE en su propuesta técnica, dicho plan deberá establecer el inicio de las actividades de mantenimientos preventivos y correctivos a más tardar dentro de los tres (03) días naturales siguientes a la notificación y publicación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2025.

- El licitante deberá considerar como tiempo de entrega de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo conforme al plan de trabajo propuesto y autorizado, se deberá de considerar el término máximos para la conclusión de los servicios conforme a la tabla siguiente:

| NOMBRE DEL EQUIPO | NÚMEROS DE DÍA NATURAL MÁXIMOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS |
| --- | --- |
| Cámaras de refrigeración | Dos (2) días naturales una vez iniciado el servicio |
| Generador eléctrico auxiliar de emergencia | Dos (2) días naturales una vez iniciado el servicio |
| Caja de vehículo refrigerado | Dos (2) días naturales una vez iniciado el servicio |
| Ultra congelador | Dos (2) días naturales una vez iniciado el servicio |
| Refrigerador / Congelador | Dos (2) días naturales una vez iniciado el servicio |

b.1 El titular del área requirente, el personal que este designe del programa de Vacunación Universal y Red de Frio del OPD Servicios de Salud Jalisco y/o el director y/o administrador de cada unidad médica, verificará y vigilará que los mantenimientos preventivos se realizan en los términos establecidos en el plan de trabajo y a lo establecido en este inciso.

En caso de que el proveedor incurra en atraso de la prestación de servicios, se aplicaran las penas convenciones señaladas en el contrato que se derive.

- Para los MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS cuando las refacciones implicadas en el mantenimiento NO comprendan las puertas abatibles de refrigeración y paneles aislantes, el proveedor deberá de considerar 14 días naturales, contabilizados a partir de la autorización por el titular del área requirente, y/o el personal que este designe del programa de Vacunación Universal y Red de Frio del OPD Servicios de Salud Jalisco, la autorización podrá ser escrita mediante comunicado o electrónica vía correo oficial.

- Para los MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS que comprendan las puertas abatibles de refrigeración y paneles aislantes, el proveedor deberá considerar 45 días naturales contabilizados a partir de la autorización del  titular del área requirente y/o  el personal que éste designe del programa de Vacunación Universal y Red de Frio del OPD Servicios de Salud Jalisco, la autorización podrá ser escrita mediante comunicado o electrónica vía correo oficial.

- El listado de los diferentes almacenes fríos, unidades de salud y la distribución de los equipos, se detallan en el punto 11. UNIVERSO DE ACCIÓN (RELACIÓN DE EQUIPOS, UNIDADES DE RED DE FRIO Y UBICACIONES) de este anexo.

- CONSIDERACIONES Y DOCUMENTACIÓN ENTREGABLE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE EQUIPO

- El PROVEEDOR ADJUDICADO deberá presentarse e identificarse previo al inicio de la prestación del servicio con el director o Administrador o Coordinador del Programa de Vacunación Universal o con Jefe de Mantenimiento de la unidad de salud de que se trate

- Los días para la prestación del servicio de mantenimiento será de lunes a viernes, en los horarios de atención correspondientes de la unidad médica. Sin menoscabo de que por necesidades de servicio de la unidad se solicite que para los mantenimientos preventivos y correctivos se habiliten en días y horarios inhábiles, lo anterior con la finalidad de que se encuentre presente el personal que opera el equipo.

- El técnico de servicio del PROVEEDOR ADJUDICADO deberá instruir al personal involucrado en las buenas prácticas de operación del equipo al que se le dio mantenimiento preventivo o correctivo según sea el caso de acuerdo con los manuales de las marcas de los equipos.

- El Proveedor Adjudicado deberá entregar una orden de servicio de mantenimiento por equipo, la cual debe contener lo siguiente:

  - Numero de inventario o número de serie del equipo al que se le realizó la rutina de mantenimiento preventivo, deberá contener: número consecutivo, nombre del equipo, marca, modelo, número de serie o número de inventario.

  - El formato (orden de servicios) deberá estar en hoja membretada, con folio, deberá contener datos generales de la unidad como fecha y ubicación donde se realizó el servicio de mantenimiento, datos de identificación del equipo, descripción de las actividades realizadas de mantenimiento preventivo o correctivo, datos de los consumibles utilizados, observaciones, así como datos, firma y/o sellos del técnico que prestó el servicio y, deberán de contener nombre, y  sello de la unidad, nombre y firma  del responsable de la unidad (director o administrador) o Coordinador del Programa de Vacunación Universal o jefe de mantenimiento o en su caso el médico responsable del equipo.

  - Memoria fotográfica del equipo antes y después del mantenimiento, impresa y en dispositivo electrónico USB.

- El personal que está a cargo de los equipos objeto de este procedimiento de licitación en cada unidad deberá supervisar los trabajos que realiza el Proveedor del servicio de mantenimiento.

- El Proveedor deberá entregar la original de la orden de servicio de mantenimiento a la Unidad y una copia digital en dispositivo USB al Programa de Vacunación Universal y Red de Frío.

- El titular del área requirente o quien este designe podrá agregar o quitar equipos descritos a petición del Área técnica.

- El proveedor deberá respetar la originalidad de piezas de los equipos en cuanto a las refacciones a utilizar en el momento de realizar los servicios de mantenimiento. En caso de no encontrar disponibilidad de la refacción original en el mercado deberá proponer una refacción que sea compatible con el equipo, con previa autorización por parte del Programa de Vacunación Universal y Red de Frío, No se aceptaran refacciones remanufacturadas, reconstruidas ni reacondicionadas.

- PARTIDAS: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE RED DE FRÍO DE LAS UNIDADES DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO:

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  |
| --- | --- |
| PARTIDA 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD TOTAL DE SERVICIO |
| 1. Mantenimiento Preventivo a Cámara Fría | 46 |
| 2. Mantenimiento Preventivo a Generador Eléctrico Auxiliar de Emergencia (Planta de Emergencia) | 17 |
| 3. Mantenimiento Preventivo a Caja de Vehículo Refrigerado | 6 |
| 4. Mantenimiento Preventivo a Ultra Congelador | 1 |
| 5. Mantenimiento Preventivo a Refrigerador/Congelador | 20 |

A continuación, se menciona el grupo de equipos a los que se dará mantenimiento.

Tabla 1. Distribución de equipos de la partida 1 a los que se dará mantenimiento preventivo.

| MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | TIPO DE SERVICIO | RENGLÓN | EQUIPO | CANTIDAD DE EQUIPOS | SERVICIOS POR EQUIPO |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1.1 | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | 23 | 2 |
|  |  | 1.2 | GENERADOR ELÉCTRICO AUXILIAR DE EMERGENCIA (PLANTA DE EMERGENCIA) | 17 | 1 |
|  |  | 1.3 | CAJA DE VEHICULO REFRIGERADO | 6 | 1 |
|  |  | 1.4 | ULTRA CONGELADOR | 1 | 1 |
|  |  | 1.5 | REFRIGERADOR/CONGELADOR | 20 | 1 |

- LISTA DE LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS CON LAS QUE SE CUENTA DENTRO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Tabla 2. Lista de marcas posibles de los equipos

| EQUIPO | MARCA |  |
| --- | --- | --- |
| CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | FRIGOPANEL | REFRIMED |
|  | AIRHO |  |
|  | AKO (CONTROLADORES) |  |
| GENERADOR ELÉCTRICO AUXILIAR DE EMERGENCIA (PLANTA DE EMERGENCIA) | IGSA | SELMEC |
|  | VALSI | PLANELEC |
|  | EVANS |  |
| CAJA DE VEHICULO REFRIGERADO | CARRIER | ISUZU |
| ULTRACONGELADOR | PHCBI |  |
| REFRIGERADORES Y CONGELADORES | CRIOTEC | FEHLMEX |
|  | OJEDA | VICTER |
|  | GEMETEC | NIETO |
|  | STECA | METALFRIO |

- CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE LA RED DE FRÍO.

- El Proveedor deberá realizar las consideraciones generales para mantenimiento preventivo de equipo, descritas al inicio del anexo. Asimismo, deberá de realizar los mantenimientos preventivos conforme a los manuales y recomendaciones del fabricante de cada equipo.

- El licitante deberá de considerar para los mantenimientos una garantía mínima de 4 meses, contados a partir de la fecha de la orden de servicio.

- El proveedor que resulte adjudicado en el presente procedimiento de contratación deberá de apegarse al Plan de Trabajo presentado en su propuesta técnica, previa autorización por el titular del área requirente y/o el personal que este designe del programa de Vacunación Universal y Red de Frio del OPD Servicios de Salud Jalisco, tal como se establece en el numeral 1.1.  PLAN DE TRABAJO del presente anexo técnico.

- El Proveedor deberá entregar las ordenes de servicio debidamente formalizadas según el Universo de Acción al Programa de Vacunación Universal y Red de Frío (Área Técnica), durante los 10 días naturales posteriores a los términos de los periodos establecidos en el Plan de Trabajo presentado en su propuesta técnica.

- Los consumibles y refacciones utilizadas durante el mantenimiento preventivo deberán ser entregadas al responsable del equipo y/o al administrador de la unidad, junto con la orden de servicio debidamente requisitada.

- El proveedor deberá realizar el cambio y/o reemplazo de los consumibles y/o refacciones enlistadas en el numeral 7. RELACIÓN DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO de este anexo técnico.

- El proveedor deberá integrar en dispositivo electrónico USB un expediente con la evidencia fotográfica del antes y después de los servicios de mantenimientos preventivos. Podrá a petición del área requirente o quien este designe imprimir la evidencia fotográfica.

- El proveedor deberá para la ejecución de los mantenimientos preventivos considerar todas las actividades y puntos señalados en el formato denominado “Checklist de Mantenimientos” y elaborar el diagnostico en formato libre.

- El proveedor deberá considerar la entrega del certificado de calibración de los equipos (cámaras de refrigeración y caja de vehículos refrigerados) con certificado no vigente.

- RELACIÓN DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A continuación, se mencionan de manera enunciativa más no limitativa las refacciones que se deberán de reemplazar como parte del mantenimiento preventivo.

Tabla 3.  Refacciones y consumibles mínimas que deben de ser incluidas en los mantenimientos preventivos:

| PARTIDA 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| --- | --- |
| EQUIPO | ACTIVIDAD |
| Cámara de Refrigeración |  |
|  | Remplazo de aislamiento de tubería de gas dañado |
|  | Remplazo de empaques, bisagras y chapas dañadas en puertas |
|  | Remplazo de aislantes y empaques en muros |
|  | Rellenado de niveles de aceite |
|  | Diagnóstico de controladores y sensores dañados |
|  | Sustitución de partes eléctricas dañadas (contactores, capacitores, relevadores) |
|  | Revisión de válvulas de expansión dañadas |
|  | Sustitución de válvulas solenoides dañadas |
|  | Recarga de gas refrigerante y medición de valores |
|  | Correcciones de cableado o falsos contactos en instalación eléctrica del equipo. |
|  | Remplazo de cortina hawaiana dañada. |
|  | Medición y ajuste de consumo eléctrico en líneas de voltaje |
|  | Programación y ajuste de rotación de ventiladores y compresores. |
|  | Diagnóstico de baterías y alarmas dañadas |
| Generador eléctrico auxiliar de emergencia | Remplazo de empaques y tuberías dañados |
|  | Sustitución de aceite y filtros |
|  | Purgado de sedimentos en tanque de combustible |
|  | Diagnóstico de bandas dañadas |
|  | Drenado de condensados en sistema de escape |
|  | Medición y ajuste de corriente por el hilo de tierra |
|  | Medición y ajuste de voltaje entre tierra y neutro |
|  | Diagnóstico de sensores de temperatura y presión dañados |
|  | Sustitución de filtro de aire |
|  | Sustitución de líquido refrigerante y anticorrosivo |
|  | Medición y ajuste de sistema eléctrico |
|  | Revisión y ajuste de tubo cargador y gobernador |
| Caja de vehículo refrigerado | Remplazo de aislamiento de tubería de gas dañado |
|  | Remplazo de empaques, bisagras y chapas dañadas en puertas |
|  | Remplazo de aislantes y empaques en muros |
|  | Rellenado de niveles de aceite |
|  | Diagnóstico de controladores y sensores dañados |
|  | Diagnóstico de partes eléctricas dañadas (contactores, capacitores, relevadores) |
|  | Revisión de válvulas de expansión dañadas |
|  | Sustitución de válvulas solenoides dañadas |
|  | Recarga de gas refrigerante y medición de valores |
|  | Correcciones de cableado o falsos contactos en instalación eléctrica del equipo |
|  | Remplazo de cortina hawaiana dañada. |
|  | Medición y ajuste de consumo eléctrico en líneas de voltaje |
|  | Diagnóstico de baterías y alarmas dañadas |
| Ultra congelador | Remplazo de aislamiento de tubería de gas dañado |
|  | Remplazo de empaques, bisagras y chapas dañadas en puertas |
|  | Remplazo de aislantes y empaques en muros |
|  | Rellenado de niveles de aceite |
|  | Diagnóstico de controladores y sensores dañados |
|  | Sustitución de partes eléctricas dañadas (contactores, capacitores, relevadores) |
|  | Revisión de válvulas de expansión dañadas |
|  | Sustitución de válvulas solenoides dañadas |
|  | Recarga de gas refrigerante y medición de valores |
|  | Correcciones de cableado o falsos contactos en instalación eléctrica del equipo. |
|  | Medición y ajuste de consumo eléctrico en líneas de voltaje |
|  | Diagnóstico de baterías y alarmas dañadas |
| Refrigerador / Congelador | Remplazo de aislamiento de tubería de gas dañado |
|  | Remplazo de empaques, bisagras y chapas dañadas en puertas |
|  | Remplazo de aislantes y empaques en muros |
|  | Rellenado de niveles de aceite |
|  | Diagnóstico de controladores y sensores dañados |
|  | Sustitución de partes eléctricas dañadas (contactores, capacitores, relevadores) |
|  | Revisión de válvulas de expansión dañadas |
|  | Sustitución de válvulas solenoides dañadas |
|  | Recarga de gas refrigerante y medición de valores |
|  | Correcciones de cableado o falsos contactos en instalación eléctrica del equipo. |
|  | Medición y ajuste de consumo eléctrico en líneas de voltaje |
|  | Diagnóstico de baterías y alarmas dañadas |

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE LA RED DE FRÍO DE LAS UNIDADES DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO:

- En caso de que el equipo presente fallas que no corresponda su reparación mediante un servicio preventivo el Proveedor deberá señalar el diagnostico las refacciones necesarias para el mantenimiento correctivo, la prestación del servicio solo podrá ser autorizado por el titular del ÁREA REQUIRENTE o ÁREA TÉCNICA o quienes estos designen.

- El ORGANISMO podrá solicitar los mantenimientos correctivos que considere necesarios a los equipos objeto del presente, siempre que las ordenes de servicio estén aprobadas por del ÁREA TÉCNICA y en las condiciones solicitadas en este Anexo.

- El proveedor deberá respetar la originalidad de piezas de los equipos en cuanto a las refacciones a utilizar en el momento de realizar los servicios de mantenimiento. En caso de que no encontrar disponibilidad de la refacción original en el mercado deberá proponer una refacción que sea compatible con el equipo, con previa autorización por parte del área requirente o área técnica o Programa de Vacunación Universal, No se aceptaran refacciones remanufacturadas, reconstruidas ni reacondicionadas.

- Si durante la inspección de mantenimiento preventivo el personal técnico del Proveedor adjudicado detecta que el equipo requiere un mantenimiento correctivo y este representa un costo mayor al 40% del valor mercado del equipo; El Proveedor adjudicado y los responsables de la unidad médica deberán mediante acta circunstanciada / dictamen técnico identificar las características y condiciones del equipo adjuntando la cotización de las refacciones propuestas; dicha acta respaldara los motivos de baja física del equipo.

- El licitante deberá de considerar para los mantenimientos una garantía mínima de 4 meses, contados a partir de la fecha de la orden de servicio.

- El proveedor deberá realizar la calificación en caso de ser necesario y según el tipo de refacción a sustituir en los mantenimientos.

- Para la prestación de los mantenimientos correctivos los licitantes deberán ofertar en su propuesta técnica y económica las refacciones que se detallan en el numeral 8.2 LISTA DE LAS REFACCIONES POSIBLES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE FRÍO.

- Es indispensable sustituir 1 Puerta abatible para cámara de refrigeración del equipo de las Región Sanitaria X Zapopan.

  - PRESUPUESTO MÍNIMO Y MÁXIMO PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS DE LA RED DE FRÍO:

Tabla 4. Presupuesto mínimo y máximo para los mantenimientos correctivos de equipos.

| PARTIDA | TIPO DE SERVICIO | RENGLÓN | REFACCIONES DE LOS EQUIPO | PRESUPUESTO MÍNIMO C/IVA | PRESUPUESTO MÁXIMO C/IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 2.1 | CÁMARA DE REFRIGERACIÓN | $ 849,200.44 | $ 1,698,400.88 |
|  |  | 2.2 | GENERADOR ELÉCTRICO AUXILIAR DE EMERGENCIA (PLANTA DE EMERGENCIA) |  |  |
|  |  | 2.3 | CAJA DE VEHÍCULO REFRIGERADO |  |  |
|  |  | 2.4 | ULTRA CONGELADOR |  |  |
|  |  | 2.5 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS |  |  |

Para el Renglón 2. Mantenimiento Correctivo se establece el presupuesto mínimo como compromiso de compra y presupuesto máximo como susceptible de ejecución (dichos montos se detallan en la tabla anterior).

8.2 LISTA DE LAS REFACCIONES POSIBLES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE FRÍO:

Tabla 5. Lista de las posibles refacciones de los equipos:

| PARTIDA 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RENGLÓN | EQUIPO | CONSECUTIVO | NOMBRE DE REFACCIÓN |
| 2.1.1 | 2.1 Cámara de refrigeración | 1 | Evaporadores de perfil bajo |
| 2.1.2 | 2.1 Cámara de refrigeración | 2 | Evaporadores de perfil alto |
| 2.1.3 | 2.1 Cámara de refrigeración | 3 | Unidad condensadora |
| 2.1.4 | 2.1 Cámara de refrigeración | 4 | Ventiladores balanceados para evaporador |
| 2.1.5 | 2.1 Cámara de refrigeración | 5 | Compresor hermético |
| 2.1.6 | 2.1 Cámara de refrigeración | 6 | Condensador |
| 2.1.7 | 2.1 Cámara de refrigeración | 7 | Motores de condensador de tubo de cobre |
| 2.1.8 | 2.1 Cámara de refrigeración | 8 | Aletas de aluminio de alta eficiencia |
| 2.1.9 | 2.1 Cámara de refrigeración | 9 | Tablero de control |
| 2.1.10 | 2.1 Cámara de refrigeración | 10 | Tablero de control (componentes) |
| 2.1.11 | 2.1 Cámara de refrigeración | 11 | Refrigerante R-404A/507 |
| 2.1.12 | 2.1 Cámara de refrigeración | 12 | Refrigerante R-22 |
| 2.1.13 | 2.1 Cámara de refrigeración | 13 | Válvula solenoide |
| 2.1.14 | 2.1 Cámara de refrigeración | 14 | Válvula pivote |
| 2.1.15 | 2.1 Cámara de refrigeración | 15 | Cableado eléctrico a prueba de humedad |
| 2.1.16 | 2.1 Cámara de refrigeración | 16 | Estructura inoxidable para evaporador |
| 2.1.17 | 2.1 Cámara de refrigeración | 17 | Protectores circulares para difusión de aire |
| 2.1.18 | 2.1 Cámara de refrigeración | 18 | Serpentín de tubos ranurados |
| 2.1.19 | 2.1 Cámara de refrigeración | 19 | Compresores fraccionarios |
| 2.1.20 | 2.1 Cámara de refrigeración | 20 | Puerta abatible para cámara de refrigeración |
| 2.1.21 | 2.1 Cámara de refrigeración | 21 | Perfiles perimetrales |
| 2.1.22 | 2.1 Cámara de refrigeración | 22 | Sellador |
| 2.1.23 | 2.1 Cámara de refrigeración | 23 | Panel aislante lamina sanitaria y/o acero inoxidable (Techo, Muro, Piso, Esquinero) |
| 2.1.24 | 2.1 Cámara de refrigeración | 24 | Termómetro digital |
| 2.1.25 | 2.1 Cámara de refrigeración | 25 | Termómetro analógico |
| 2.1.26 | 2.1 Cámara de refrigeración | 26 | Registrador electrónico de datos |
| 2.1.27 | 2.1 Cámara de refrigeración | 27 | Bisagras |
| 2.1.28 | 2.1 Cámara de refrigeración | 28 | Chapas de seguridad |
| 2.1.29 | 2.1 Cámara de refrigeración | 29 | Batería de respaldo |
| 2.1.30 | 2.1 Cámara de refrigeración | 30 | Controlador |
| 2.1.31 | 2.1 Cámara de refrigeración | 31 | Cortina Hawaiana |
| 2.1.32 | 2.1 Cámara de refrigeración | 32 | Solera, ángulo y tornillos inoxidables |
| 2.1.33 | 2.1 Cámara de refrigeración | 33 | Curva sanitaria |
| 2.1.34 | 2.1 Cámara de refrigeración | 34 | Tubería |
| 2.1.35 | 2.1 Cámara de refrigeración | 35 | Alarma de hombre atrapado |
| 2.1.36 | 2.1 Cámara de refrigeración | 36 | Alarma de temperatura alta o baja |
| 2.1.37 | 2.1 Cámara de refrigeración | 37 | Alarma de fallo de energía |
| 2.1.38 | 2.1 Cámara de refrigeración | 38 | Controlador de temperatura |
| 2.1.39 | 2.1 Cámara de refrigeración | 39 | Sonda sensor de controlador |
| 2.1.40 | 2.1 Cámara de refrigeración | 40 | Contactor |
| 2.1.41 | 2.1 Cámara de refrigeración | 41 | Dispositivos de monitoreo remoto |
| 2.1.42 | 2.1 Cámara de refrigeración | 42 | Aire acondicionado |
| 2.1.43 | 2.1 Cámara de refrigeración | 43 | Aire acondicionado (mantenimiento) |
| 2.1.44 | 2.1 Cámara de refrigeración | 44 | Calificación de equipo (DQ) |
| 2.1.45 | 2.1 Cámara de refrigeración | 45 | Calibración de equipo |
| 2.1.46 | 2.1 Cámara de refrigeración | 46 | Auditoría externa/interna |
| 2.1.47 | 2.1 Cámara de refrigeración | 47 | Aceite |
| 2.1.48 | 2.1 Cámara de refrigeración | 48 | Arrancador |
| 2.1.49 | 2.1 Cámara de refrigeración | 49 | Válvula de llenado |
| 2.1.50 | 2.1 Cámara de refrigeración | 50 | Separador de aceite |
| 2.1.51 | 2.1 Cámara de refrigeración | 51 | Control de alta y baja presión |
| 2.1.52 | 2.1 Cámara de refrigeración | 52 | Válvula de expansión automática |
| 2.1.53 | 2.1 Cámara de refrigeración | 53 | Filtro deshidratador en la línea de líquido |
| 2.1.54 | 2.1 Cámara de refrigeración | 54 | Mirilla |
| 2.1.55 | 2.1 Cámara de refrigeración | 55 | Difusor de tiro forzado |
| 2.1.56 | 2.1 Cámara de refrigeración | 56 | Válvula de paso |
| 2.1.57 | 2.1 Cámara de refrigeración | 57 | Válvula de servicio |
| 2.1.58 | 2.1 Cámara de refrigeración | 58 | Sistema de alarma visual y/o auditiva |
| 2.1.59 | 2.1 Cámara de refrigeración | 59 | Validación de Cadena de Frío |
| 2.1.60 | 2.1 Cámara de refrigeración | 60 | Instalación o reparación de piso y juntas (m2) |

Para la RENGLÓN 2.1 consecutivo 20 PUERTA ABATIBLE DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN se deberá considerar al menos las siguientes características:

- Puerta abatible para cámara de refrigeración fabricada con herrajes de poliamida de alta calidad, medidas acorde al equipo.

- Manijas de apertura con llave y con botador de seguridad interior.

- Marcos fabricados en aluminio anodizado plata pulida, con corte térmico de PVC color gris que garantiza el corte térmico, empaques especiales para el cierre hermético de la puerta.

- Aislamiento de la puerta de poliuretano 38-40 kg/m3.

- Acabados de hoja exterior e interior en acero pinto blanco, acero inoxidable o aluminio estucado.

- Aislamiento en poliuretano inyectado con un coeficiente de conductividad de 0.135 btu-pulg/hr ft2ºF.

- Marco de la puerta en aleación de aluminio 6063, tratamiento T-5, anodizado plata pulida (clase 15), perfil PVC para corte térmico.

- Tornillería en acero inoxidable.

- Bisagras de poliamida o similar

| PARTIDA 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RENGLÓN | EQUIPO | CONSECUTIVO | NOMBRE DE REFACCIÓN |
| 2.2.1 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 1 | Alternador |
| 2.2.2 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 2 | Marcha de encendido |
| 2.2.3 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 3 | Bomba de elevación |
| 2.2.4 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 4 | Bomba de alta presión |
| 2.2.5 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 5 | Bomba de agua |
| 2.2.6 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 6 | Bomba de aceite |
| 2.2.7 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 7 | Manqueras de refrigerante |
| 2.2.8 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 8 | Sensor de temperatura |
| 2.2.9 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 9 | Sensor de presión de aceite |
| 2.2.10 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 10 | Medidor de combustible |
| 2.2.11 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 11 | Tanque de diésel |
| 2.2.12 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 12 | Regulación electrónica AVR |
| 2.2.13 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 13 | Polea dámper |
| 2.2.14 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 14 | Polea de accesorios |
| 2.2.15 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 15 | Polea tensora |
| 2.2.16 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 16 | Banda de accesorios |
| 2.2.17 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 17 | Ventilador |
| 2.2.18 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 18 | Radiador |
| 2.2.19 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 19 | Precalentador |
| 2.2.20 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 20 | Relevadores de encendido |
| 2.2.21 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 21 | Relevadores de bomba de combustible |
| 2.2.22 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 22 | Solenoide de encendido |
| 2.2.23 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 23 | Actuador de bomba de combustible |
| 2.2.24 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 24 | Filtro de aire |
| 2.2.25 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 25 | Filtro de aceite |
| 2.2.26 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 26 | Filtro de combustible |
| 2.2.27 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 27 | Control de motor |
| 2.2.28 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 28 | Control de velocidad |
| 2.2.29 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 29 | Transferencia |
| 2.2.30 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 30 | Control de transferencia |
| 2.2.31 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 31 | Relevadores de transferencia |
| 2.2.32 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 32 | Motor de transferencia |
| 2.2.33 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 33 | Pastilla termomagnética |
| 2.2.34 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 34 | Pastillas de protecciones |
| 2.2.35 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 35 | Cableado de control |
| 2.2.36 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 36 | Borneras de generador |
| 2.2.37 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 37 | Pistones |
| 2.2.38 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 38 | Biela de motor |
| 2.2.39 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 39 | Anillos de pistón |
| 2.2.40 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 40 | Válvula de admisión |
| 2.2.41 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 41 | Válvulas de escape |
| 2.2.42 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 42 | Anillos válvulas |
| 2.2.43 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 43 | Sellas de válvula |
| 2.2.44 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 44 | Culata de motor |
| 2.2.45 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 45 | Árbol de levas |
| 2.2.46 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 46 | Engranes de distribución |
| 2.2.47 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 47 | Tapa de cárter |
| 2.2.48 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 48 | Colador de aceite |
| 2.2.49 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 49 | Estator de generador |
| 2.2.50 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 50 | Rotor de generador |
| 2.2.51 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 51 | Batería |
| 2.2.52 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 52 | Cargador de Batería |
| 2.2.53 | 2.2 Generador eléctrico auxiliar de emergencia (Planta de emergencia) | 53 | Válvula Check |

| PARTIDA 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RENGLÓN | EQUIPO | CONSECUTIVO | NOMBRE DE REFACCIÓN |
| 2.3.1 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 1 | Puertas abatibles |
| 2.3.2 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 2 | Tubería |
| 2.3.3 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 3 | Unidad condensadora |
| 2.3.4 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 4 | Unidad evaporadora |
| 2.3.5 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 5 | Controlador de cabina |
| 2.3.6 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 6 | Calibración de instrumento |
| 2.3.7 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 7 | Calificación de equipo (DQ) |
| 2.3.8 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 8 | Aceite |
| 2.3.9 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 9 | Arrancador |
| 2.3.10 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 10 | Válvula de llenado |
| 2.3.11 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 11 | Separador de aceite |
| 2.3.12 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 12 | Control de alta y baja presión |
| 2.3.13 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 13 | Válvula de expansión automática |
| 2.3.14 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 14 | Filtro deshidratador en la línea de líquido |
| 2.3.15 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 15 | Mirilla |
| 2.3.16 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 16 | Difusor de tiro forzado |
| 2.3.17 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 17 | Válvula de paso |
| 2.3.18 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 18 | Válvula de servicio |
| 2.3.19 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 19 | Sistema de alarma visual y/o auditiva |
| 2.3.20 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 20 | Refrigerante R-404A/507 |
| 2.3.21 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 21 | Refrigerante R-22 |
| 2.3.22 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 22 | Válvula solenoide |
| 2.3.23 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 23 | Válvula pivote |
| 2.3.24 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 24 | Cableado eléctrico a prueba de humedad |
| 2.3.25 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 25 | Sellador |
| 2.3.26 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 26 | Panel aislante lamina sanitaria y/o acero inoxidable (Techo, Muro, Piso, Esquinero) |
| 2.3.27 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 27 | Termómetro digital |
| 2.3.28 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 28 | Termómetro analógico |
| 2.3.29 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 29 | Registrador electrónico de datos |
| 2.3.30 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 30 | Bisagras |
| 2.3.31 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 31 | Chapas de seguridad |
| 2.3.32 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 32 | Batería de respaldo |
| 2.3.33 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 33 | Controlador |
| 2.3.34 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 34 | Cortina Hawaiana |
| 2.3.35 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 35 | Solera, ángulo y tornillos inoxidables |
| 2.3.36 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 36 | Curva sanitaria |
| 2.3.37 | 2.3 Caja de vehículo refrigerado | 37 | Pintura epoxica |

| PARTIDA 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RENGLÓN | EQUIPO | CONSECUTIVO | NOMBRE DE REFACCIÓN |
| 2.4.1 | 2.4 Ultra congelador | 1 | Gas refrigerante R134A |
| 2.4.2 | 2.4 Ultra congelador | 2 | Gas refrigerante R404A |
| 2.4.3 | 2.4 Ultra congelador | 3 | Gas refrigerante 141B |
| 2.4.4 | 2.4 Ultra congelador | 4 | Filtro deshidratador |
| 2.4.5 | 2.4 Ultra congelador | 5 | Autógena |
| 2.4.6 | 2.4 Ultra congelador | 6 | Bomba de vacío |
| 2.4.7 | 2.4 Ultra congelador | 7 | Fundente |
| 2.4.8 | 2.4 Ultra congelador | 8 | Soldadura de plata |
| 2.4.9 | 2.4 Ultra congelador | 9 | Válvula de servicio |
| 2.4.10 | 2.4 Ultra congelador | 10 | Aspas evaporador |
| 2.4.11 | 2.4 Ultra congelador | 11 | Aspas condensador |
| 2.4.12 | 2.4 Ultra congelador | 12 | Control electrónico |
| 2.4.13 | 2.4 Ultra congelador | 13 | Control mecánico |
| 2.4.14 | 2.4 Ultra congelador | 14 | Resistencia de deshielo |
| 2.4.15 | 2.4 Ultra congelador | 15 | Motor ventilador |
| 2.4.16 | 2.4 Ultra congelador | 16 | Empaque de puerta |
| 2.4.17 | 2.4 Ultra congelador | 17 | Compresor |
| 2.4.18 | 2.4 Ultra congelador | 18 | Foam cleaner |
| 2.4.19 | 2.4 Ultra congelador | 19 | Nitrógeno |
| 2.4.20 | 2.4 Ultra congelador | 20 | Limpiadores neutros |
| 2.4.21 | 2.4 Ultra congelador | 21 | Clavijas y conexiones |
| 2.4.22 | 2.4 Ultra congelador | 22 | Motor difusor |
| 2.4.23 | 2.4 Ultra congelador | 23 | Tubo capilar |
| 2.4.24 | 2.4 Ultra congelador | 24 | Válvula picadora |
| 2.4.25 | 2.4 Ultra congelador | 25 | Relay de arranque |
| 2.4.26 | 2.4 Ultra congelador | 26 | Protector térmico |
| 2.4.27 | 2.4 Ultra congelador | 27 | Capacitor de arranque |
| 2.4.28 | 2.4 Ultra congelador | 28 | Capacitor de trabajo |
| 2.4.29 | 2.4 Ultra congelador | 29 | Termo graficador |
| 2.4.30 | 2.4 Ultra congelador | 30 | Plumón termo graficador |
| 2.4.31 | 2.4 Ultra congelador | 31 | Grafica de termo graficador |
| 2.4.32 | 2.4 Ultra congelador | 32 | Termostato |
| 2.4.33 | 2.4 Ultra congelador | 33 | Control electrónico |
| 2.4.34 | 2.4 Ultra congelador | 34 | Sensores |
| 2.4.35 | 2.4 Ultra congelador | 35 | Cinta magnética de hermeticidad |
| 2.4.36 | 2.4 Ultra congelador | 36 | Calibración de instrumento |
| 2.4.37 | 2.4 Ultra congelador | 37 | Calificación de equipo (IQ, OQ, PQ, MQ) |
| 2.4.38 | 2.4 Ultra congelador | 38 | Alarma de temperatura |
| 2.4.39 | 2.4 Ultra congelador | 39 | Baterías |
| 2.4.40 | 2.4 Ultra congelador | 40 | Alarma de puerta abierta |
| 2.4.41 | 2.4 Ultra congelador | 41 | Iluminación interior |
| 2.4.42 | 2.4 Ultra congelador | 42 | Registrador electrónico de datos |
| 2.4.43 | 2.4 Ultra congelador | 43 | Tarjeta madre |
| 2.4.44 | 2.4 Ultra congelador | 44 | Serpentín |
| 2.4.45 | 2.4 Ultra congelador | 45 | Puerta abatible |
| 2.4.46 | 2.4 Ultra congelador | 46 | Charolas |
| 2.4.47 | 2.4 Ultra congelador | 47 | Rejillas |
| 2.4.48 | 2.4 Ultra congelador | 48 | Contenedores |
| 2.4.49 | 2.4 Ultra congelador | 49 | Paneles solares |
| 2.4.50 | 2.4 Ultra congelador | 50 | Antiséptico |

| PARTIDA 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RENGLÓN | EQUIPO | CONSECUTIVO | NOMBRE DE REFACCIÓN |
| 2.5.1 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 1 | Gas refrigerante R134A |
| 2.5.2 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 2 | Gas refrigerante R404A |
| 2.5.3 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 3 | Gas refrigerante 141B |
| 2.5.4 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 4 | Filtro deshidratador |
| 2.5.5 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 5 | Autógena |
| 2.5.6 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 6 | Bomba de vacío |
| 2.5.7 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 7 | Fundente |
| 2.5.8 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 8 | Soldadura de plata |
| 2.5.9 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 9 | Válvula de servicio |
| 2.5.10 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 10 | Aspas evaporador |
| 2.5.11 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 11 | Aspas condensador |
| 2.5.12 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 12 | Control electrónico |
| 2.5.13 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 13 | Control mecánico |
| 2.5.14 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 14 | Resistencia de deshielo |
| 2.5.15 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 15 | Motor ventilador |
| 2.5.16 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 16 | Empaque de puerta |
| 2.5.17 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 17 | Compresor |
| 2.5.18 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 18 | Foam cleaner |
| 2.5.19 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 19 | Nitrógeno |
| 2.5.20 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 20 | Limpiadores neutros |
| 2.5.21 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 21 | Clavijas y conexiones |
| 2.5.22 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 22 | Motor difusor |
| 2.5.23 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 23 | Tubo capilar |
| 2.5.24 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 24 | Válvula picadora |
| 2.5.25 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 25 | Relay de arranque |
| 2.5.26 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 26 | Protector térmico |
| 2.5.27 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 27 | Capacitor de arranque |
| 2.5.28 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 28 | Capacitor de trabajo |
| 2.5.29 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 29 | Termo graficador |
| 2.5.30 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 30 | Plumón termo graficador |
| 2.5.31 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 31 | Grafica de termo graficador |
| 2.5.32 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 32 | Termostato |
| 2.5.33 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 33 | Control electrónico |
| 2.5.34 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 34 | Sensores |
| 2.5.35 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 35 | Cinta magnética de hermeticidad |
| 2.5.36 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 36 | Calibración de instrumento |
| 2.5.37 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 37 | Calificación de equipo (IQ, OQ, PQ, MQ) |
| 2.5.38 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 38 | Alarma de temperatura |
| 2.5.39 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 39 | Baterías |
| 2.5.40 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 40 | Alarma de puerta abierta |
| 2.5.41 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 41 | Iluminación interior |
| 2.5.42 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 42 | Registrador electrónico de datos |
| 2.5.43 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 43 | Tarjeta madre |
| 2.5.44 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 44 | Serpentín |
| 2.5.45 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 45 | Puerta abatible |
| 2.5.46 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 46 | Charolas |
| 2.5.47 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 47 | Rejillas |
| 2.5.48 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 48 | Contenedores |
| 2.5.49 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 49 | Paneles solares |
| 2.5.50 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 50 | Antiséptico |
| 2.5.51 | 2.5 Refrigerador / Congelador | 51 | Perfil térmico |

El presupuesto asignado para el Renglón 2 de Mantenimiento Correctivo se adjudicará al licitante que cumpla con todos los requisitos legales, administrativos y, además, cumpla con los requisitos técnicos y obtenga la mayor cantidad de puntos en la evaluación por Puntos y porcentajes de la partida correspondiente:

La CONVOCANTE sólo aceptara y adjudicara el costo más económico de las proposiciones que cumplan con todos requisitos legales y técnicos para las refacciones relacionadas con el mantenimiento correctivo.

- DOCUMENTOS CARÁCTER OBLIGATORIOS QUE DEBERA CONSIDERAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TECNICA PARA LA EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES.

  - Manifiesto de garantías de los mantenimientos

    - El LICITANTE, en su propuesta técnica deberá presentar mediante ESCRITO LIBRE en el que manifieste la garantía del mantenimiento preventivo realizado y, la garantía del mantenimiento correctivo en caso de que aplique, dichas garantías no deberá ser inferior a 4 MESES a partir de la fecha de la orden de servicio del mantenimiento realizado.

    - Original y copia simple de los Certificados ISO 9001:2015 con alcance para Diseño, desarrollo, fabricación, comercialización, instalación y servicio de refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, enfriadores, vitrinas, paneles modulares, puertas y marcos para sistemas de almacenamiento de uso industrial y comercial e instalaciones modulares, a nombre de fabricante o del licitante, además carta en original de apoyo de fabricante de las puertas, e ISO 13485:2016, Diseño, desarrollo, fabricación, comercialización, instalación y servicio de: refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, enfriadores, vitrinas, paneles modulares, puertas y marcos para sistemas de almacenamiento de uso médico, industrial y comercial, sistema de monitoreo y control, instalaciones médicas modulares, a nombre de fabricante o del licitante, además carta en original de apoyo de fabricante de las puertas.

    - Manifiesto bajo protesta de decir verdad al ORGANISMO, que en caso de resultar adjudicado entregará refacciones nuevas y originales para los servicios objeto de la licitación, y acepte a no sustituir las refacciones en condiciones de remanufacturación, seminuevas, usadas, reparadas, reconstruidas ni reacondicionadas en los equipos que preste el servicio de mantenimiento y además señalar que en caso de resultar adjudicado entregará las refacciones retiradas de los equipos al responsable del equipo, al administrador de la unidad y/o quien estos designen, la entrega será mediante documento de recepción de la refacción del proveedor que resulte adjudicado.

- VISITAS A LAS INSTALACIONES

El LICITANTE podrá visitar los almacenes fríos y unidades de salud para poder tener el conocimiento del tipo de servicio que se solicita.   En los lugares señalados en tabla siguiente denominad LISTADO DE UNIDADES A POSIBLES VISITAS, para el cual el participante deberá utilizar el FORMATO A. CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO o el FORMATO B. CONSTANCIA DE RENUNCIA A LA VISITA, adjunto en el presente anexo técnico.

| TABLA: LISTADO DE UNIDADES A POSIBLES VISITAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALMACÉN ESTATAL | X (ZAPOPAN) | XI (TONALÁ) | XI (TONALÁ) | XII (TLAQUEPAQUE) | XIII (GUADALAJARA) |
| Lago Tequesquitengo # 2600, Col. Lagos del Country, Zapopan | Av. Las Palmas # 166, Col. Ciudad Granja, Zapopan | Sebastian Allende # 231, Col. La Penal, Guadalajara | Sebastian Allende # 231, Col. La Penal, Guadalajara | Calle Rosales 385, Los Meseros, 45510 San Pedro Tlaquepaque, | Juan de Dios Robledo # 230 A, Col. La Penal, Guadalajara |
| CLUES |  |  |  |  |  |
| JCSSA012771 | JCSSA012725 | JCSSA012730 | JCSSA012730 | JCSSA012742 | JCSSA012754 |

- UNIVERSO DE ACCIÓN (RELACIÓN DE EQUIPOS, UNIDADES DE RED DE FRIO Y UBICACIONES).

- TABLA  5. UNIVERSO DE ACCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN, GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA, CAJA DE VEHÍCULO REFRIGERADO

TABLA  6. UNIVERSO DE ACCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORES

*Las listas anteriormente descritas son enunciativas mas no limitativa, la CONVOCANTE podrá agregar o disminuir equipos en unidades según su necesidad.

NORMAS OFICIALES, NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 60, Fracción III de la Ley de Infraestructura de la Calidad, los licitantes deberán garantizar que para los servicios que ofertan, se cumplieron con las siguientes disposiciones legales en materia de salud y calidad:

El Manual de Vacunación, edición vigente, es un documento de consulta para quien esté interesado en conocer antecedentes y aspectos técnicos de la vacunación en nuestro país, así como información de las principales vacunas que actualmente componen el esquema de vacunación de niñas y niños. (Capítulo 4 “Red de Frío”).

Guía Tecnológica de Cadena de Frío. La información contenida en las Guías Tecnológicas desarrolladas en el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), está organizada de manera que pueda ser consultada con facilidad y rapidez para responder dudas o preguntas que frecuentemente se planteará la persona que toma decisiones sobre equipos médicos. (Sección VI. “Rutinas de Mantenimiento preventivo y limpieza”).

Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. La aplicación de su contenido permite, entre otras cosas: Implementar un establecimiento con los requisitos mínimos obligatorios, Evitar pérdidas por mal manejo de los insumos para la salud, Prevenir las actividades indebidas y el comercio ilegal, Prepararse para una visita de verificación sanitaria. (Capitulo VII “Requisitos para la operación de almacenes de depósito y distribución de insumos para la salud”).

NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Esta Norma establece los requisitos mínimos necesarios para el proceso de fabricación de los medicamentos para uso humano comercializados en el país y/o con fines de investigación. (Apartado 16. “Buenas prácticas de almacenamiento y distribución”).

NORMA Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano. Considera todas las vacunas que están disponibles para su aplicación en México, de manera universal a la población y también a aquéllas que apoyan y fortalecen la salud pública. (Apartado 9. “Manejo y conservación de los biológicos”).

NORMA Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2012, Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos. (Apartado 6 “Organización de un establecimiento”, Apartado 8 “Documentación”, Apartado 9. “Diseño y construcción de un establecimiento dedicado a la producción, acondicionamiento, almacenamiento y distribución de dispositivos médicos”, Apartado 17. “Control de cambios”, Apartado 18. “Desviaciones”, Apartado 19, “Auditorías Internas”).

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización). (Capitulo 4 “Equipo de uso general”, Capitulo 9 “Instalaciones destinadas al servicio público”).

Los licitantes deberán exhibir escrito signado por el representante legal del licitante en el que haga referencia al número de procedimiento, y manifieste que los servicios ofertados cumplen con lo establecido en el Manual de Vacunación, edición vigente, (Capítulo 4 “Red de Frío”), Guía Tecnológica de Cadena de Frío, (Sección VI. “Rutinas de Mantenimiento preventivo y limpieza”), Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud, (Capitulo VII “Requisitos para la operación de almacenes de depósito y distribución de insumos para la salud”), NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos, (Apartado 16. “Buenas prácticas de almacenamiento y distribución”), NORMA Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, (Apartado 9. “Manejo y conservación de los biológicos”), NORMA Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2012, (Apartado 6 “Organización de un establecimiento”, Apartado 8 “Documentación”, Apartado 9. “Diseño y construcción de un establecimiento dedicado a la producción, acondicionamiento, almacenamiento y distribución de dispositivos médicos”, Apartado 17. “Control de cambios”, Apartado 18. “Desviaciones”, Apartado 19, “Auditorías Internas”), NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización). (Capitulo 4 “Equipo de uso general”, Capitulo 9 “Instalaciones destinadas al servicio público”), asi como las especificaciones solicitadas y a falta de estas, de acuerdo a las especificaciones del los mantenimientos del fabricante.

- CAPACIDAD EQUIPAMIENTO DEL PARTICIPANTE.

El participante deberá demostrar que cuenta con el equipamientos para cumplir y prestar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, en los términos de calidad y oportunidad requeridos por la CONVOCANTE,  conformidad con lo siguiente:

  - CAPACIDAD DE   EQUIPAMIENTO.

(EVALUADO MEDIANTE PUNTOS Y PORCENTAJES)

Para acreditar que el LICITANTE cuenta con la capacidad de equipamiento para cumplir con los servicios objeto de la licitación los licitantes deberán presentar la siguiente documentación:

1.	Tres cartas en original de apoyo del fabricante de las puertas de las siguientes marcas FRIGOPANEL y/o REFRIMED.

2.	Carta en original de apoyo del fabricante de sistemas de control y monitoreo (AKO).

3.	Copia simple de los certificados de calibración ante laboratorio con trazabilidad CENAM, a nombre del LICITANTE de 80 registradores electrónicos continuos de temperatura.

4.	Copia simple de los certificados de calibración a nombre del LICITANTE de 1 manómetro y 1 multímetro.

5.	Copia simple de certificados de capacitación en Cadena de Frío y Gestión de Riesgos de cuando menos 3 QFB.

6.	Archivo fotográfico que incluya espacio designado a oficinas administrativas que funcionarán para prestar el servicio objeto de esta licitación y archivo fotográfico que incluya espacio designado a talleres y reparaciones de mínimo 70 metros cuadrados.

- PERSONAL REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

(EVALUADO MEDIANTE PUNTOS Y PORCENTAJES)

Para la correcta prestación del servicio de mantenimiento correctivo a los equipos de refrigeración y auxiliares descritos con anterioridad, se solicita el personal con el perfil que a continuación se describe:

- 2 Personas con maestría en sistemas de gestión de calidad

- 2 Licenciados en farmacia, QFB o afín al control normativo de almacenes de biológicos.

- 2 Auditores internos de sistemas de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015.

- 3 Personas con formación en ingeniería eléctrica, electromecánico, electrónico, biomédico, mecatrónicos

- 7 Personas con formación técnica capacitadas en el servicio solicitado.

- Contar con 7 técnicos especializado en las tarjetas de control de los equipos de refrigeración propiedad del ORGANISMO, el Licitante deberá acreditar la especialización a través de copia de las constancia o certificado emitido por el fabricante de las tarjetas de control (AKO) vigente al año 2024 o 2025, con la finalidad de asegurar las herramientas que garanticen la calidad en la prestación de los mantenimientos a las cámaras frías en sus instrumentos de control.

Con el fin que el proveedor que resulte adjudicado cumpla con las condiciones, estándares de atención, calidad y en los términos solicitados en el presente anexo técnico.

- APARTADO DE FORMATOS

# FORMATO A. CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Guadalajara Jalisco, a ___ de ___ del 2025.

El c. ______________________________________manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad que en mi carácter de ___________________________de la empresa ________________________, que procedimos a efectuar la visita de conocimiento de los equipos a las unidades dependientes del ORGANISMO, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en las bases de la _____(NOMBRE DE LA LICITACIÓN)____ para la contratación del MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, y hemos verificado plenamente las unidades y equipos donde se realizarán y prestaran los servicios, sus condiciones ambientales e identificado las necesidades de servicio que se requiere para la correcta operación, por lo que no invocaré su desconocimiento o solicitaré modificaciones al contrato por este motivo en caso de resultar adjudicado.

| POR LA EMPRESA | VO. BO. POR LA UNIDAD |
| --- | --- |
| Nombre: | Nombre del encargado del equipo o administrador de la unidad: |
| Puesto: | Fecha: |
| Firma: | Firma: |
| Sello de la empresa: | Sello de unidad: |

Atentamente

______________________________________

Nombre y firma del representante legal

FORMATO B. CONSTANCIA DE RENUNCIA A LA VISITA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ___ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

El c. ______________________________________manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad que en mi carácter de ___________________________de la empresa ________________________, renuncio a mi derecho de realizar las visitas de conocimiento de los equipos a los  que se les prestará el servicio de mantenimiento objeto de la presente licitación, mismo que soy consciente de las implicaciones y/o responsabilidades que estas se puedan derivar para la _____(NOMBRE DE LA LICITACIÓN)____ del MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

ATENTAMENTE

_____________________________________________________

(Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo)

A2. FORMATOS ACORDES A CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

UNIVERSO DE ACCIÓN

ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A CÁMARAS FRÍAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOCUMENTOS DE CARÁCTER OBLIGATORIOS QUE DEBERÁ CONSIDERAR EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES.

A continuación, se enlista los requisitos técnicos de cumplimiento obligatorio que deberán presentar los participantes en las condiciones solicitadas, el error en su contenido, así como la omisión parcial o total en la presentación de los requisitos será motivo de desechamiento de la proposición y no será susceptible de evaluación de puntos y porcentajes.

- Manifiesto de garantías de los mantenimientos, el participante deberá presentar mediante escrito libre en el que manifieste la garantía del mantenimiento preventivo realizado y, la garantía del mantenimiento correctivo en caso de que aplique, dichas garantías no deberá ser inferior a 4 MESES a partir de la fecha de la orden de servicio del mantenimiento realizado.

- Original y copia simple de los Certificados ISO 9001:2015 con alcance para Diseño, desarrollo, fabricación, comercialización, instalación y servicio de refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, enfriadores, vitrinas, paneles modulares, puertas y marcos para sistemas de almacenamiento de uso industrial y comercial e instalaciones modulares, a nombre de fabricante o del licitante, además carta en original de apoyo de fabricante de las puertas, e ISO 13485:2016, Diseño, desarrollo, fabricación, comercialización, instalación y servicio de: refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, enfriadores, vitrinas, paneles modulares, puertas y marcos para sistemas de almacenamiento de uso médico, industrial y comercial, sistema de monitoreo y control, instalaciones médicas modulares, a nombre de fabricante o del licitante, además carta en original de apoyo de fabricante de las puertas.

- Manifiesto bajo protesta de decir verdad al ORGANISMO, que en caso de resultar adjudicado entregará refacciones nuevas y originales para los servicios objeto de la licitación, y acepte a no sustituir las refacciones en condiciones de remanufacturación, seminuevas, usadas, reparadas, reconstruidas ni reacondicionadas en los equipos que preste el servicio de mantenimiento y además señalar que en caso de resultar adjudicado entregará las refacciones retiradas de los equipos al responsable del equipo, al administrador de la unidad y/o quien estos designen, la entrega será mediante documento de recepción de la refacción del proveedor que resulte adjudicado.

2. REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES.

El mecanismo de evaluación de Puntos y Porcentajes implica la evaluación integral de la documentación presentada por los participantes para cumplir con los requisitos establecidos para cada rubro y subrubros.

Para ser considerada solvente y no ser desechada, la propuesta técnica deberá obtener una puntuación mínima de 45 puntos sobre los 60 puntos máximos posibles en su evaluación.

Esta puntuación mínima garantiza que la propuesta técnica cumpla con los requisitos técnicos y de calidad exigidos para la convocante, de no obtener el puntaje técnico mínimo requerido, la PROPOSICIÓN será desechada.

La evaluación de la propuesta técnica se realizará con base a los siguientes criterios:

| RUBROS | PUNTOS |
| --- | --- |
| I) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS Y EQUIPAMIENTO DEL PARTICIPANTE | 25 |
| II) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PARTICIPANTE | 10 |
| III) PROPUESTA DE TRABAJO | 10 |
| IV) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | 15 |
| PUNTOS OBTENIDOS | 60 |

| RUBRO | PUNTOS |
| --- | --- |
| I) CAPACIDAD DEL PARTICIPANTE (25 puntos). Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente están aptos para prestar el servicio, así como los recursos económicos y de equipamiento que requiere el PARTICIPANTE para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por la Convocante. |  |

| ELEMENTOS PARA EVALUAR |  | PUNTUACIÓN MÁXIMA PARA OTORGAR | DOCUMENTO NECESARIO PARA ACREDITAR LOS ASPECTOS A EVALUAR | MÉTODO DE EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS Y EQUIPAMIENTO DEL PARTICIPANTE |  | 25 |  |  |
|  | a) Experiencias y competencias del recurso humano de la participante propuesta por el licitante. Recurso Humano Se otorgarán 10 PUNTOS al PARTICIPANTE que acredite la experiencia de los recursos humanos, por lo que deberá contar con el siguiente personal: Maestros, Ingenieros, Licenciados y Auditores, con al menos 1 año de experiencia de acuerdo con las siguientes descripciones: - 2 Personas con grado de maestría en sistemas de gestión de calidad, maestría en administración, o maestría vinculada con sistemas de gestión de calidad, con experiencia de al menos 1 año en auditorias (internas y externas) o calificaciones, validaciones, supervisión de calibración, mantenimientos de equipos, implementación de sistemas de calidad. - 3 Personas con grado de licenciatura o ingeniería en las materias de electricidad, electromecánico, electrónico, biomédico, mecatrónicos, con experiencia de al menos 1 año en mantenimientos a equipos objeto de la licitación, capacitación en el uso de equipos objeto de la licitación, procesos de calibración. - 2 Personas con grado de licenciatura o ingeniería QFB, químico farmacéutico biólogo o licenciado en farmacia afín al control normativo de almacenes de biológicos, con experiencia de al menos 1 año en gestiones de calidad, conocimiento de tramites regulatorios, desarrollo y/o seguimientos de proyectos o mantenimiento a equipo. - 2 personas con certificado de Auditor Interno de sistemas de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015 y con experiencia de al menos 1 año en sistemas de gestión de calidad y auditorías internas de sistemas de gestión de calidad. - 7 Técnicos capacitados en software, evaluación, instalación y operación de cualquier equipo objeto de la licitación o capacitados en mantenimiento a generadores eléctricos de emergencia y/o mantenimiento a equipo de refrigeración y/o instrumentos que componen el sistema de control y monitoreo de las cámaras de refrigeración. - 7 técnicos especializado en las tarjetas de control de los equipos de refrigeración propiedad del ORGANISMO, el Licitante deberá acreditar la especialización a través de copia de las constancia o certificado emitido por el fabricante de las tarjetas de control (AKO) vigente al año 2024 o 2025, con la finalidad de asegurar las herramientas que garanticen la calidad en la prestación de los mantenimientos a las cámaras frías en sus instrumentos de control. - Copia simple de certificados de capacitación en Cadena de Frío y Gestión de Riesgos de cuando menos 3 QFB. - Archivo fotográfico que incluya espacio designado a oficinas administrativas que funcionarán para prestar el servicio objeto de esta licitación y archivo fotográfico que incluya espacio designado a talleres y reparaciones de mínimo 70 metros cuadrados. b) Se otorgará 5 punto al PARTICIPANTE que presente cuando menos la siguiente documentación y personal, para la correcta prestación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO: Recurso Humano •1 Persona con grado de maestría en sistemas de gestión de calidad, maestría en administración, o maestría vinculada con sistemas de gestión de calidad, con experiencia de al menos 1 año en auditorias (internas y externas) o calificaciones, validaciones, supervisión de calibración, mantenimientos de equipos, implementación de sistemas de calidad. •1 Persona con grado de licenciatura o ingeniería en las materias de: electricidad, electromecánico, electrónico, biomédico, mecatrónicos, con experiencia de al menos 1 año en mantenimientos a equipos objeto de la licitación, capacitación en el uso de equipos objeto de la licitación, procesos de calibración. •1 Personas con grado de licenciatura o ingeniería QFB, químico farmacéutico biólogo o licenciado en farmacia afín al control normativo de almacenes de biológicos, con experiencia de al menos 1 año en gestiones de calidad, conocimiento de tramites regulatorios, desarrollo y/o seguimientos de proyectos o mantenimiento a equipo. •1 persona con certificado de Auditor Interno de sistemas de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015 y con experiencia de al menos 1 año en sistemas de gestión de calidad y auditorias internas de sistemas de gestión de calidad. •6 Técnicos capacitados en software, evaluación, instalación y operación de cualquier equipo objeto de la licitación o capacitados en mantenimiento a generadores eléctricos de emergencia y/o mantenimiento a equipo de refrigeración y/o instrumentos que componen el sistema de control y monitoreo de las cámaras de refrigeración. •6 técnicos especializado en las tarjetas de control de los equipos de refrigeración propiedad del ORGANISMO, el Licitante deberá acreditar la especialización a través de copia de las constancia o certificado emitido por el fabricante de las tarjetas de control (AKO) vigente al año 2024 o 2025, con la finalidad de asegurar las herramientas que garanticen la calidad en la prestación de los mantenimientos a las cámaras frías en sus instrumentos de control. •Copia simple de certificados de capacitación en Cadena de Frío y Gestión de Riesgos de cuando menos 1 QFB. •Archivo fotográfico que incluya espacio designado a oficinas administrativas que funcionarán para prestar el servicio objeto de esta licitación y archivo fotográfico que incluya espacio designado a talleres y reparaciones de mínimo 70 metros cuadrados. | 10 | Para la evaluación de la documentación de este rubro, el participante deberá de presentar de forma ordenada los documentos que a continuación se indican: EL PARTICIPANTE deberá presentar relación (listado) de los contratos del personal, así como también copia simple de los contratos relacionados, a nombre del personal solicitado, deberá identificar y señalar con marca textos en cada contrato lo siguiente: a) Número del contrato. b) Personas físicas o morales que intervienen en el contrato. c) Vigencia del contrato. d) Objeto de la contratación del personal. Para acreditar las competencias de acuerdo con el perfil académico y profesional del personal se deberá de adjuntar lo siguiente: Para los Maestros, Ingenieros y Licenciados: copia simple de la cédula registrada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). Tratándose de estudios realizados en el extranjero deberá presentar la documentación (certificado, cédula profesional o certificado de estudios con grado equivalente a licenciatura o maestría) debidamente apostillada o copia simple de los títulos profesionales Tratándose del Auditor para la prestación del servicio, el PARTICIPANTE deberá presentar: Copia simple del documento emitido por entidad certificadora, a nombre del audito en donde se acredita como auditor interno de sistemas de gestión de calidad . Para los técnicos deberá de presentar en original las constancia o certificado emitido por el fabricante de las tarjetas de control (AKO) vigente al año 2024 o 2025, de los Técnicos capacitados en las condiciones solicitadas en este rubro. | Se verificará que los contratos a nombre del personal con el perfil solicitado presentados para acreditar la experiencia de los recursos humanos cumplan con el tiempo requerido, para ello el PARTICIPANTE elaborará un listado de contratos señalando lo siguiente: Número de contrato si lo tuviera, el nombre del personal, fecha, vigencia de contratación y nombre de la empresa. Solo se revisarán los contratos relacionados en el LISTADO, además los contratos deberán de contar con todas las firmas de las personas que intervienen en el instrumento contractual. De igual manera se validarán las cédulas, títulos profesionales, los documentos emitidos por entidad certificadora y las constancia o certificado emitido por el fabricante de las tarjetas de control (AKO). Se verificará la autenticidad de los documentos presentados, y en original. Se analizarán y se revisaran los documentos, para comprobar que cuentan con las especificaciones de lo requerido. Se verificará el contenido de las cartas de apoyo, certificados, en los términos solicitados. Se verificará la autenticidad de las cartas de apoyo del fabricante en los términos solicitados. La convocante se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la presentada por el PARTICIPANTE. No se otorgarán puntos al PARTICIPANTE cuando: 1. No se otorgarán puntos al PARTICIPANTE que no presente los documentos mínimos solicitados para el otorgamiento de puntaje del total del personal propuesto en los términos solicitados, o los presenten de manera incompleta, o la documentación de evidencia sea ilegible. 2. Omita presentar la documentación de Evidencia mínima Requerida. 3. La documentación de evidencia sea ilegible. 4. cuando los documentos presentados no se encuentren en los términos solicitados. 5. No se otorgarán puntos al participante que no presente los contratos mínimos solicitados para el otorgamiento de puntaje o que no acrediten por lo menos 1 año de experiencia del total del personal propuesto en los términos solicitados, o los presenten de manera incompleta, o la documentación de evidencia sea ilegible. |
|  | Herramientas de trabajo Se otorgarán 15 puntos al PARTICIPANTE que demuestre que cuenta con los elementos para cumplir y prestar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, de conformidad con lo siguiente: Por lo que deberá presentar la siguiente documentación: 1. Tres cartas en original de apoyo de los fabricantes de las puertas de las siguientes marcas FRIGOPANEL y/o REFRIMED. 2. Carta en original de apoyo del fabricante de sistemas de control y monitoreo, en la que garantice la capacidad técnica para la prestación del servicio (fabricante Ako) siendo esta marca la predominante en las cámaras de refrigeración y refrigeradores. La carta deberá ser en original. 3. Copia simple de los certificados de calibración ante laboratorio con trazabilidad el Centro Nacional de Metrología (CENAM), a nombre del PARTICIPANTE de 80 registradores electrónicos continuos de temperatura. 4. Copia simple de los certificados de calibración a nombre del PARTICIPANTE de 1 manómetro y 1 multímetro. | 15 puntos | Se otorgará el puntaje al PARTICIPANTE que presente la totalidad de los documentos solicitados en los numerales 1, 2, 3 y 4 de este rubro (Herramientas de trabajo). | Se verificará la autenticidad de los documentos presentados y en original. Se analizarán y se revisaran los documentos, para comprobar que cuentan con las especificaciones de lo requerido. Se verificará el contenido de las cartas de apoyo, certificados, en los términos solicitados. Se verificará la autenticidad de las cartas de apoyo del fabricante en los términos solicitados. La convocante se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la presentada por el PARTICIPANTE. No se otorgarán puntos al PARTICIPANTE cuando: 1. Omita presentar la documentación de Evidencia mínima requerida. 2.- La documentación de evidencia sea ilegible. 3. Cuando los documentos presentados no se encuentren en los términos solicitados. |

| RUBRO | PUNTOS |
| --- | --- |
| II) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PARTICIPANTE (10 PUNTOS). Se tomará en cuenta el tiempo en que el PARTICIPANTE ha prestado servicios de la misma naturaleza a los que son objeto de la presente licitación. A este rubro se le otorgarán 20 puntos, distribuidos de la siguiente forma: |  |

| ELEMENTOS PARA EVALUAR |  | PUNTUACIÓN MÁXIMA PARA OTORGAR | DOCUMENTO NECESARIO PARA ACREDITAR LOS ASPECTOS A EVALUAR | MÉTODO DE EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. DE LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PARTICIPANTE |  | 10 |  |  |
|  | A fin de acreditar la experiencia y la especialidad para la prestación de los servicios, el PARTICIPANTE deberá presentar CONTRATOS o PEDIDOS, que hubiesen sido celebrados con el sector público en un lapso de 6 (seis) años previos a la fecha de presentación y apertura de proposiciones. Para el caso de la experiencia el participante deberá de acreditar 12 meses y para el caso de la especialidad el participante deberá de acreditar con la cantidad de contratos o pedidos presentados, siendo 10 contratos. Documentación de evidencia para la evaluación: a) Manifestación por escrito en papel membretado y firmado por el representante legal o representante en común, en caso de presentar una propuesta conjunta, del PARTICIPANTE con la información de los contratos o pedidos 10, con los que se pretende acreditar la Experiencia y especialidad. b) Que los servicios de mantenimiento descritos en los contratos o pedidos sean iguales o similares a la solicitadas en el objeto de este proceso de contratación (servicios de mantenimiento a equipos de refrigeración). c) El PARTICIPANTE deberá enlistar e identificar de manera precisa con cuáles contratos o pedidos se acredita la experiencia y la especialidad a evaluar. En caso de que el PARTICIPANTE presente más contratos o pedidos, solo serán revisados los 10 primeros en el orden que indique el listado o de acuerdo con el orden ascendente de la numeración que se presente. El listado deberá incluir descripción del contrato o pedido, número si es que lo tiene, fecha de suscripción, vigencia (fecha de inicio y fecha de finalización con la que acreditarán los 12 meses de experiencia), nombre de la dependencia o entidad pública el contrato, monto y cantidad del servicio prestado. d) El participante deberá adjuntar copia simple de contratos o pedidos, deberá de señalar con marca texto el objeto del contratos o pedidos, número de contrato, fecha de suscripción, vigencia (fecha de inicio y fecha de finalización), entidad o institución pública con que se suscribe el contratos o pedidos. La descripción de los servicios prestados en los contratos o pedidos sean similares, igual o tengan relación con los servicios objeto de la licitación y su anexo técnico. | 1. Se otorgarán 10 puntos a los PARTICIPANTES que acredite 12 meses para la experiencia y que, y que además presente 10 contratos o pedidos para acreditar la especialidad. 2. Se otorgarán 05 puntos a los PARTICIPANTES que acredite por lo menos 10 de meses de experiencia y que además presente por lo menos 8 contratos o pedidos para acreditar la especialidad. | La documentación presentada se evaluará conforme a lo siguiente: Copia simple de CONTRATOS o PEDIDOS con sus respectivos anexos, de acuerdo con lo enunciado en este rubro, debidamente formalizados, con los que se pretende acreditar la experiencia y la especialidad. Los contratos deberán de apegarse a lo siguiente: 1. Contratos o pedidos prestados en territorio nacional cuyo objeto de la contratación sea igual o similar al objeto descrito en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos. 2. Los servicios descritos en los contratos deberán ser iguales o similares al objeto de este proceso de contratación (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO). | 1. Para acreditar la experiencia acumulable del participante, se sumará los meses de vigencia de los contratos o pedidos que presente el PARTICIPANTE, la cual deberá ser 12 meses, no se acumularán los meses de contratos con vigencia en el mismo periodo de tiempo. 1.1 Para acreditar la especialidad contabilizaran los contratos o pedidos presentados, los cuales deberán ser por lo menos los contratos o pedidos señalados en este apartado, deberán tener concluida su vigencia a la fecha de presentación y apertura de proposiciones. 2. Los contratos o pedidos podrán ser anuales o plurianuales. 3. Los contratos deberán haber sido suscritos a nombre del PARTICIPANTE. No se considerarán para la evaluación, contratos que no contengan su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo objeto no sea igual o similar a lo descrito en este rubro. No se otorgará puntaje: 1.- Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la documentación de evidencia para la evaluación solicitada 12 de meses de experiencia y además presente una cantidad menor de contratos o pedidos solicitados en este rubro. 2.- Cuando el PARTICIPANTE no acredite contar la documentación de evidencia para la evaluación mínima solicitada. 3.- Cuando la documentación de evidencia para la evaluación, presentada por el PARTICIPANTE (escrito(s), contratos y sus anexos) sean entregada de forma parcial o ilegible. |

| RUBRO | PUNTOS |
| --- | --- |
| III) PROPUESTA DE TRABAJO (10 PUNTOS). Consiste en evaluar la metodología, el programa de trabajo y la organización propuesta por el PARTICIPANTE que garantice el cumplimiento del contrato. A este rubro se le otorgarán 10 Puntos, distribuidos de la siguiente forma: |  |

| ELEMENTOS PARA EVALUAR | PUNTUACIÓN MÁXIMA PARA OTORGAR | Documento necesario para acreditar los aspectos a evaluar | Método de evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| III. PROPUESTA DE TRABAJO | 10 |  |  |
| Los participantes deberán de considerar los siguientes elementos a evaluar: - Metodología para la Prestación de los servicios A fin de acreditar la capacidad para prestar el servicio requerido en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos; el PARTICIPANTE presentará una propuesta técnica, que permita conocer la capacidad de cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS para la ejecución del SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. El PARTICIPANTE presentará la siguiente documentación y evidencia: a. Contenido de la propuesta técnica: a.1. Propuesta Técnica, empleando el mismo orden, estructura y secuencia de temas que comprende el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos. a.1.1 Descripción de la metodología y procesos que el PARTICIPANTE llevará a cabo para la atención de reportes e incidencias sobre el servicio y que cumpla los requerimientos establecidos en la carta de requerimientos técnicos, describir las estrategias y funcionalidades con que cumpla los requerimientos descritos en dicho anexo. a.1.2. Plan de trabajo, Documento que contenga el plan de trabajo propuesto con la cronología de actividades que habrá de implementar para prestar los servicios, en donde se describa de manera general los compromisos para dar cumplimiento al servicio solicitado en los términos establecidos en el ANEXO 1 Carta de Requerimientos Técnicos. Se establecerá el inicio de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo dentro de los tres (03) días naturales siguientes a la notificación y publicación del fallo, extendiéndose hasta el 01 de noviembre de 2025. El plan de trabajo deberá identificar la fecha de inicio y conclusión de cada actividad vinculada con los mantenimientos, descripción genérica del equipo, nombre, contacto telefónico y correo electrónico del responsable de la supervisión de los servicios. El PARTICIPANTE deberá considerar la programación de los mantenimientos preventivos y correctivos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos. Además, deberá especificar las fechas de inicio y conclusión de los mantenimientos, así como la cantidad de equipos involucrados, tal como se indica en el numeral 11: UNIVERSO DE ACCIÓN (RELACIÓN DE EQUIPOS, UNIDADES DE RED DE FRÍO Y UBICACIONES). Documento que contenga el plan de trabajo propuesto con la cronología de actividades que habrá de implementar para prestar los servicios, en donde se describa de manera general los compromisos para dar cumplimiento al servicio solicitado en los términos establecidos en el ANEXO 1 Carta de Requerimientos Técnicos. a.1.2. Esquema estructural. Documento en papel membretado del PARTICIPANTE donde presente la Estructura Organizacional (Organigrama) que describa plenamente la forma en que el PARTICIPANTE asignará y organizará a su personal para trabajar durante las fases de la descripción del servicio solicitado. A fin de acreditar la estructura de la organización de los recursos humanos para la prestación de Servicio de mantenimientos objeto de esta Licitación. Adjuntar manifestación por escrito en papel membretado del PARTICIPANTE, firmada por el representante o apoderado legales para actos de administración o dominio, o con poder especial para participar en el presente procedimiento de contratación del PARTICIPANTE, en la que se especifique que todo el personal relacionado en el organigrama está asignado para la prestación del servicio de mantenimiento solicitado por el ORGANISMO en el Anexo Técnico, y que asimismo permanecerá durante la vigencia de la contratación. | Se otorgarán 10 puntos a los licitantes que presenten la totalidad de los documentos solicitados en este rubro. | Se otorgarán el total de puntos al PARTICIPANTE que presente La Documentación que cumpla con todo lo requerido en este rubro y se encuentre en los términos y condiciones del de acuerdo con lo solicitado en el Anexo 1. Carta De Requerimientos Técnicos. | Se verificará toda la documentación presentada por el participante. La convocante revisará y evaluará la documentación presentada por el PARTICIPANTE, el cual deberá de contener metodología, estrategia y funcionalidades, así como también el plan de trabajo y el esquema estructural para la correcta prestación del servicio de mantenimiento objeto de la presente licitación. No se otorgará puntaje cuando: 1.- Cuando el PARTICIPANTE omita presentar algún documento requerido en este rubro. 2.- Cuando la Documentación sea entregada de forma parcial o ilegible. 3.- Cuando por su contenido, el PARTICIPANTE no se acredite la metodología, estrategia y funcionalidades, así como también el plan de trabajo y el esquema estructural para prestar el servicio de mantenimiento objeto de la presente licitación. 4.- Cuando presente el documento con omisión y falta de características y especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos del presente proceso de contratación. |

| RUBRO | PUNTOS |
| --- | --- |
| IV) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (15 Puntos). Este rubro se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el PARTICIPANTE en la prestación oportuna y adecuada de servicios de la misma naturaleza al objeto de esta invitación, que hubieran sido contratados por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona. A este rubro se le otorgarán 15 puntos, integrados de la siguiente forma: |  |

| ELEMENTOS PARA EVALUAR | PUNTUACIÓN MÁXIMA PARA OTORGAR | Documento necesario para acreditar los aspectos a evaluar | Método de evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. De cumplimiento de contratos | 15 |  |  |
| A fin de acreditar el CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS o PEDIDOS, el PARTICIPANTE presentará información que permita validar el cumplimiento de CONTRATOS o PEDIDOS para la prestación de servicio de mantenimiento a equipos solicitados en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, conforme a lo siguiente: Documentación que deberá de presentar el PARTICIPANTE para su evaluación. a. Manifiesto de Cumplimiento de Contratos o pedidos a.1 Manifestación por escrito en papel membretado y firmado por el representante legal o representante en común, en caso de presentar una propuesta conjunta del PARTICIPANTE, con la información de los contratos o pedidos con los que se pretende acreditar el “Cumplimiento de contratos o pedidos” en servicios, con descripción y objeto de contratación similar a los solicitado. El listado de los contratos deberá contener por lo menos la siguiente información: - Objeto de la contratación. - Dependencia, entidad de gobierno (pública) con la cual se celebró el contrato. - Número de contrato. - Fecha de Inicio de la contratación. - Fecha de finalización de la contratación. - Nombre y número telefónico de contacto en la entidad, para la verificación o validación de datos. b. CONTRATO o PEDIDO b.1. El PARTICIPANTE deberá de presentar contratos o pedidos, mínimo 8 y máximo 10, para ser evaluados y por resultado la obtención de puntos en este rubro, en caso de que el PARTICIPANTE presente más de 10 contratos o pedidos, solo serán revisados los primeros 10 en el orden que indique el listado o de acuerdo con el orden ascendente de la numeración que se presente. b.2. El PARTICIPANTE deberá de señalar en los contratos o pedidos presentados el objeto de la contratación, número de contrato o pedido, fecha de suscripción, vigencia (fecha de inicio y fecha de finalización), entidad pública con que se suscribe el contrato o pedido y resumen de los servicios prestado c. Documento que Acredite el Cumplimiento del Contrato. c.1. Para la obtención de puntos, el PARTICIPANTE deberá de acompañar a los contratos o pedidos presentados con el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento contractual respectiva o en su caso escrito del responsable de la contratación o responsable del área quien solicita el servicio, en la que señale que el PARTICIPANTE ha cumplido con el servicio a entera satisfacción, el escrito deberá contener nombre de la institución, nombre, cargo y firma de quien lo emite, numero de contrato. | El puntaje máximo para otorgar en este rubro será de 15 puntos. Se asignará 15 puntos al PARTICIPANTE que presente 10 contratos o pedidos a través de la entrega de la totalidad de la documentación y cuyas características cumplan lo solicitado en los apartados a., b. y c. Al PARTICIPANTE que presenten 8 contratos o pedidos a través de la entrega de la totalidad de la documentación y cuyas características cumplan lo solicitado en los apartados a., b. y c., se le asignará 8 puntos. | 1. Manifiesto en formato libre, en hoja membretada firmada por el representante o apoderado legal donde relacione los contratos o pedidos que acreditará el cumplimiento de los contratos o pedidos solicitados en este rubro, el manifiesto deberá contener las características mínimas solicitadas en el inciso a.1. de este rubro. 2. Copia simple de los contratos o pedidos con sus respectivos anexos solicitados en el inciso b.1. de este rubro, debidamente formalizados, con los cuáles se pretende acreditar el Cumplimiento de Contratos. (o señalar los folios de las copias de los contratos o pedidos integrados en otros rubros) deberán de apegarse a lo siguiente: 2.1. Contratos celebrados en los últimos 06 años, prestados en territorio nacional, los contratos deberán ser iguales o similares a la solicitadas en el objeto de este procedimiento de contratación (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN). 2.2 Que los servicios de mantenimiento a equipos de refrigeración descritos sean similares o superiores al objeto de este proceso de contratación. Se debe entender por similar aquel contratos o pedidos que en los cuales acredite y describa los servicios de mantenimiento a equipos de refrigeración como se solicita en el Anexo 1 Carta de Requerimientos técnicos. 2.3. Los contratos o pedidos podrán ser anuales o plurianuales, siempre y cuando estén concluidos a la fecha de presentación y apertura de proposiciones. 3. Para acreditar el cumplimiento, el PARTICIPANTE deberá presentar el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva o escrito del responsable de la contratación o responsable del área quien solicita el servicio en la que señale que el PARTICIPANTE ha cumplido con el servicio a entera satisfacción, el escrito deberá contener nombre de la institución o entidad de gobierno (pública), nombre, cargo y firma de quien lo emite, numero de contrato o pedido. | Se revisará que los documentos presentados cuenten con la información y características solicitada en los incisos a. b. y c., así como también los subincisos a.1. b.1. y c.1. de este rubro. -Se verificará las copias simples de los instrumentos contractuales o pedidos en los términos de este rubro. -Los contratos o pedidos deberán estar suscritos a nombre del PARTICIPANTE. -Los contratos o pedidos deberán tener concluida su vigencia a la fecha de presentación y apertura de proposiciones. -Se verificará y cotejará con los contratos o pedidos presentados, el contenido del documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva o en su caso escrito del responsable de la contratación o responsable del área quien solicita el servicio en la que señale que el PARTICIPANTE ha cumplido con el servicio a entera satisfacción. La CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentos presentados. No se otorgará puntaje: - Cuando el PARTICIPANTE omita presentar la documentación de evidencia solicitada (manifestación de cumplimiento de contratos o pedidos, copias simples contratos o pedidos y el Documento que Acredite el Cumplimiento del Contrato o pedido). - Cuando la Documentación de Evidencia sea entregada de forma parcial o ilegible, o no cumpla con lo mínimo solicitado en este rubro. - Cuando, por el contenido de la documentación presentada, el PARTICIPANTE no acredite el cumplimiento mínimo de 14 contratos. |

El participante podrá presentar un solo juego de contratos para los rubros en donde se solicita, siempre y cuando en los documentos presentados para la evaluación de puntos y porcentajes, señale mediante escrito los folios de los documentos a considerar como evidencia documental.

La CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentos presentados. En caso de discrepancias en los documentos e información presentada o que de la verificación se acredite que el PARTICIPANTE  actuó con dolo o presentó documentación falsa o alterada se desechará la propuesta en su totalidad considerándose que el PARTICIPANTE  actúa con dolo y mala fe, se turnará la información al Órgano Interno de Control para la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 116 numeral 3  de la LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

| RUBROS | PUNTOS |
| --- | --- |
| I) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS Y EQUIPAMIENTO DEL PARTICIPANTE | 25 |
| II) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PARTICIPANTE | 10 |
| III) PROPUESTA DE TRABAJO | 10 |
| IV) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | 15 |
| PUNTOS OBTENIDOS | 60 |

*El puntaje mínimo requerido de la propuesta técnica será de 45 puntos, de los 60 máximos. Las propuestas que no cumplan con el puntaje mínimo exigido en la Convocatoria serán desechadas.

ANEXO 2.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

PROPUESTA TÉCNICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ de 2025.

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CONSECUTIVO / RENGLÓN | EQUIPO | CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SERVICIO | 1 | Mantenimiento Preventivo a Cámara Fría |  |
|  |  |  | 2 | Mantenimiento Preventivo a Generador Eléctrico Auxiliar de Emergencia (Planta de Emergencia) |  |
|  |  |  | 3 | Mantenimiento Preventivo a Caja de Vehículo Refrigerado |  |
|  |  |  | 4 | Mantenimiento Preventivo a Ultra Congelador |  |
|  |  |  | 5 | Mantenimiento Preventivo a Refrigerador/Congelador |  |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SERVICIO |  |

TIEMPO DE ENTREGA: (de conformidad con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos). Se deberán especificar en días naturales el tiempo de entrega.

En caso de ser adjudicado proporcionaré bienes y/o servicios en los términos y condiciones del presente anexo, la orden de compra y/o CONTRATO, la convocatoria y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente procedimiento.

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los bienes y/o servicios por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y CONTRATO.

ATENTAMENTE

___________________________________

Nombre y firma del Participante o

Representante Legal.

ANEXO 3.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

PROPUESTA ECONÓMICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 205.

| PARTIDA | TIPO DE SERVICIO | CONSECUTIVO / RENGLÓN | EQUIPO | CANTIDAD DE SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento Preventivo | 1 | Mantenimiento Preventivo a Cámara Fría | 46 |  |  |
|  |  | 2 | Mantenimiento Preventivo a Generador Eléctrico Auxiliar de Emergencia (Planta de Emergencia) | 17 |  |  |
|  |  | 3 | Mantenimiento Preventivo a Caja de Vehículo Refrigerado | 6 |  |  |
|  |  | 4 | Mantenimiento Preventivo a Ultra Congelador | 1 |  |  |
|  |  | 5 | Mantenimiento Preventivo a Refrigerador/Congelador | 20 |  |  |
| MONTO TOTAL CON LETRA: |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  | I.V.A. |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |

| PRESUPUESTO MÍNIMO ASIGNADO $ 849,200.44 |  |  |  |  | PRESUPUESTO MÁXIMO $ 1,698,400.88 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLÓN | TIPO DE SERVICIO | CONSECUTIVO / RENGLÓN | EQUIPO | NUMERACIÓN DE LA REFACCIÓN | NOMBRE DE REFACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) | PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 2.1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 […] |  | 3… |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 […] |  | 3… |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 […] |  | 3… |  |  |  |  |  |
| SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TIEMPO DE ENTREGA: (deberá considerar lo señalado en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos). Se deberán especificar en días naturales el tiempo de entrega.

CONDICIONES DE PAGO: (De solicitar pagos parciales, deberá especificar el monto de cada parcialidad contra entrega y entera satisfacción de la dependencia).

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados son bajo la condición de precios fijos hasta la total entrega de los bienes y/o prestación del servicio, y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de primer día hábil siguiente a la notificación y publicación del FALLO y hasta el 31 de diciembre del 2025.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente PROPUESTA serán los mismos en caso de que la Dirección de Gestión Administrativa y/o el COMITÉ según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

ATENTAMENTE

___________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 4.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

CARTA DE PROPOSICIÓN

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

En atención al procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ relativo al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”. En lo subsecuente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, el suscrito (nombre del firmante) en mi calidad de Representante Legal de (Nombre del Participante), manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

- Que cuento con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas y con facultades suficientes para suscribir la PROPUESTA en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, así como para la firma y presentación de los documentos y el CONTRATO que se deriven de éste, a nombre y representación de (Persona Física o Jurídica). Así mismo, manifiesto que cuento con número de PROVEEDOR (XXXXXXXXXXXX) y con Registro Federal de Contribuyentes (XXXXXXXXX), y en su caso me comprometo a realizar los trámites de registro y actualización ante el Padrón de proveedores en los términos señalados en las presentes BASES, para la firma del CONTRATO que llegare a celebrarse en caso de resultar adjudicado.

- Que he leído, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las BASES del presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, las especificaciones correspondientes y el juego de Anexos que me fueron proporcionados por el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, obligándome a cumplir con lo estipulado en cada uno de ellos y/o acatar las aclaraciones realizadas por las áreas técnicas del presente procedimiento.

- Que mi representante entregará (o “Que entregaré”) los bienes y/o servicios a que se refiere el presente Procedimiento de Licitación de acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas en las BASES de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, con los precios unitarios señalados en mi PROPUESTA económica.

- Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos. Dichos precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen en la elaboración de los bienes y/o servicios hasta su recepción total por parte del ORGANISMO.

- Manifiesto que los precios cotizados en la presente PROPUESTA serán los mismos en caso de que la Coordinación de Adquisiciones opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (o “me comprometeré) a firmar el CONTRATO en los términos señalados en las BASES del presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- Que mi representante no se encuentra (o “Que no me encuentro”) en alguno de los supuestos del artículo 52 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y tampoco en las situaciones previstas para el DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES que se indican en las BASES del presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- Mi representada señala (o “Que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número ______ de la calle _____, de la colonia ____, de la ciudad de ______, C.P. ______, teléfono ______, y correo electrónico _______@_______; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que establecen los artículos 106 y 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes. Deberá señalar domicilio dentro del estado de Jalisco).

- Que por mí o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás Oferentes.

- Que no me encuentro dentro de las listas a que se refiere el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 5.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ACREDITACIÓN

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Yo, (nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados, manifiesto que actúo en nombre y cuenta propia, que no me encuentro inhabilitado por resolución de autoridad competente alguno, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la cotización y comprometerme en el Procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ así como con los documentos que se deriven de éste, a nombre y representación de (persona física o moral).

| Nombre del Licitante: |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. de Registro del RUPC (en caso de contar con él) |  |  |
| No. de Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |
| Domicilio fiscal: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) |  |  |
| Domicilio para recibir notificaciones en el estado de Jalisco: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) |  |  |
| Municipio o Delegación: |  | Entidad Federativa: |
| Teléfono (s): | Fax: | Correo Electrónico: |
| Objeto Social: tal y como aparece en el acta constitutiva (persona moral) o actividad preponderante (persona física) |  |  |
| Para Personas Morales: Número de Escritura Pública: (Acta Constitutiva y, de haberlas, sus reformas y modificaciones) Fecha y lugar de expedición: Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice: *NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de esta. Para Personas Físicas: Número de folio de la Credencial de Elector: |  |  |
| P O D E R | Para Personas Morales o Físicas que comparezcan a través de Apoderado, mediante Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio. Número de Escritura Pública: Tipo de poder: Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: Lugar y fecha de expedición: Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice: |  |

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 6.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”., por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona, el PROVEEDOR (persona física o moral), a quien represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección de Gestión Administrativa del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y/o Unidad Centralizada de Compras, induzcan o alteren la evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás PARTICIPANTES, así como la celebración de acuerdos colusorios.

A su vez manifiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que no cuento con vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como posibles conflictos de interés relacionados con servidores públicos que intervienen en el procedimiento de licitación. Asimismo, no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en caso de desempeñarlo, con la formalización del CONTRATO respectivo no se actualiza causal alguna de conflicto de interés.

Personas morales/ Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los socios, accionistas, administrador general único o, en su caso miembros del consejo de administración y, representantes o apoderados legales de mi representada no cuentan con vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como posibles conflictos de interés relacionados con servidores públicos que intervienen en el procedimiento de licitación. Asimismo, que las personas referidas no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en caso de desempeñarlo, con la formalización del CONTRATO respectivo no se actualiza causal alguna de conflicto de interés.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 7.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

PRESENTE.

Yo, (nombre) en mi carácter de (persona física/representante legal de la empresa” xxxx”) manifiesto que, SI/NO es mi voluntad el realizar la aportación cinco al millar del monto total del CONTRATO, antes de IVA, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, esto en el supuesto de resultar adjudicado en el presente PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Así mismo manifiesto que dicha aportación voluntaria no repercute en la integración de mi PROPUESTA económica ni en la calidad de los bienes y/o servicios a entregar, así como mi consentimiento para que la Secretaría de la Hacienda Pública realice la retención de tal aportación en una sola ministración en el primer pago, ya sea pago de anticipo, pago parcial o pago total. (En caso de que el PARTICIPANTE manifieste NO realizar la aportación al Fondo Impulso Jalisco, el presente párrafo quedará sin efecto).

Lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 8.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

ARTÍCULO 32-D

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025. (1)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del cumplimiento de obligaciones Fiscales, documento vigente expedido por el SAT, conforme a lo establecido en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 9.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES IMSS

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva de cumplimiento/sin opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social, documento vigente expedido el IMSS, de conformidad al ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022.

Asimismo, se informa que, se autorizó al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (nombre de la empresa/quien suscribe), de conformidad con la regla séptima del ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022. Se adjunta al presente el acuse correspondiente. Dicha autorización se mantendrá activa hasta el momento que se emita resolución en el procedimiento de licitación citado a rubro, y en caso de resultar adjudicado hasta el término del CONTRATO.

De igual manera, por virtud del presente se autoriza al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, para que, a través de las áreas organizativas que resulten competentes, lleve a cabo la consulta en línea de la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (mi representada/quien suscribe.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 10.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES INFONAVIT

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, en materia de INFONAVIT por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del cumplimiento de obligaciones en materia de INFONAVIT, documento vigente expedido por el INFONAVIT, de conformidad al ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 11.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL

DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.

Guadalajara Jalisco, a ___ de ___ del 2025.

ANVERSO

ANVERSO

REVERSO

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 12.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

ESTRATIFICACIÓN

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Me refiero al procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, en el que mí representada, la empresa _________ (2) ________, participa a través de la presente proposición.

1.- Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 68 de la LEY, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las LEY es mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(3)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(4)________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _________(5)________.

2.- Así mismo y en referencia a lo estipulado en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley, adjunto documentos que acreditan el o los supuestos señalados en sus fracciones IV, V, VI, VII y VIII, en el entendido de que los mismos solo serán considerados para dicho fin en caso de encontrarme en empate. Manifiesto que al NO presentar documentos que así lo acrediten, se entenderá que no cuento con ellos.

3.- De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, en el artículo 69 de la LEY General de Responsabilidades Administrativas, sancionable por los artículos 116, 117 y 118 de la LEY, y los diversos numerales 155 al 161 de su REGLAMENTO, así como en términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la LEY General de Responsabilidades Administrativas.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| --- | --- |
| 2 | Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. |
| 3 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. |
| 4 | Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. |
| 5 | Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. |

ANEXO 13.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERES Y DE NO INHABILITACIÓN

(PERSONA MORAL O JURIDICA)

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

PRESENTE.

AT’N: L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Yo_________   Representante legal de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad que la Persona Moral que represento no hay accionistas ni asociados que desempeñen un empleo cargo o comisión en el Servicio Público y ninguno de nuestros accionistas y asociados se encuentra inhabilitados para desempeñar un empleo cargo o comisión en el Servicio Público; mi representada no tiene conflicto de interés real o potencial, financiero o de cualquier otro tipo con relación a algún servidor público adscrito al ORGANISMO, Y acepto que por ningún motivo podrá celebrarse PEDIDO o CONTRATO alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, conforme a lo establecido en los artículos 49 fracción IX, 59 y del 65 al 72 de la LEY General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, manifiesto que mi representada no se encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas derivadas de resoluciones de la de la Contraloría del Estado, Órganos Interno de Control o de la Secretaría de Administración, y no se encuentra sancionada como empresa o suspendidos los derechos como proveedor.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 14.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

MANIFIESTO DE OBJETO SOCIAL EN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PROFESIONALES

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

PRESENTE.

AT’N: L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

(Nombre de mi representada), manifiesto que el objeto social, actividad económica y profesionales están relacionadas con la adquisición y/o realización del servicio objeto de la licitación, que contamos con la capacidad técnica, administrativa, legal y que somos solventes económicamente para realizar la adquisición y/o el servicio solicitado por la CONVOCANTE en tiempo y forma, para lo cual presentamos la información contenida en nuestra propuesta, misma que estará sujeta a la evaluación de la CONVOCANTE.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 15.

TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NÚMERO) (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO CON DOMICILIO EN CALLE DOCTOR BAEZA ALZAGA 107, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL PROVEEDOR) CON DOMICILIO EN _COLONIA _CIUDAD _EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NÚMERO __________ DE FECHA _________ (SE DEBERÁ ESTABLECER LA FECHA DE EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL FALLO), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO _____________________CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $________. ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARNOS A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.

LA FIANZA TENDRÁ UNA VIGENCIA DESDE EL PRIMER DÍA DE LA CONTRATACIÓN Y HASTA 12 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ”BASES” Y/O CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN, Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS “BASES” Y/O CONVOCATORIA DEL “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN” ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DEL ORGANISMO, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE ESCRITO DEL ORGANISMO DIRIGIDO A LA AFIANZADORA.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DE ESTE NUMERAL. FIN DEL TEXTO.

ANEXO 16.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”, manifiesto por medio del presente bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado, me  comprometo  a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de las BASES, de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 17.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2025.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete

Director de Gestión Administrativa

Yo,__________________________ en mi carácter de representante legal de la empresa _______________ manifiesto bajo protesta de decir verdad   que en caso de resultar adjudicado en éste proceso de contratación en coordinación con la empresa que representa, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación a las disposiciones legales reguladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y en la Ley Federal del Derecho de Autor que surjan con motivo de la adquisición de los bienes motivo de la presente Licitación.

ATENTAMENTE

________________________________

(Nombre y Firma del Representante Legal)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y RED DE FRÍO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

Bases aprobadas por unanimidad por los siguientes miembros del COMITÉ e invitados, en la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria, del día 02 de octubre de 2025.

| NOMBRE | PROCEDENCIA | CARGO | FIRMA | ANTEFIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.A.E. ALEJANDRO MURUETA ALDRETE | REPRESENTANTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | PRESIDENTE SUPLENTE |  |  |
| MTRO. JESÚS ALBERTO BORROEL MORA | REPRESENTANTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE |  |  |
| C. MÓNICA LÓPEZ ROSAS | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA | VOCAL |  |  |
| LIC. RICARDO BLANCO GARCÍA | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | VOCAL |  |  |
| LIC. MÓNICA DEL CARMEN LUQUÍN TEJEDA | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | VOCAL |  |  |
| C. CÉSAR RAFAEL MORILLÓN LOERA | REPRESENTANTE TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | VOCAL |  |  |
| LIC. EUGENIA CAROLINA TORRES MARTÍNEZ | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA | VOCAL |  |  |
| LIC. JAVIER DE OYARZABAL CASTELLANOS | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | VOCAL |  |  |
| C. BRICIO BALDEMAR RIVERA OROZCO | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO | VOCAL |  |  |
| ING. OMAR PALAFOX SÁENZ | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE JALISCO, A.C., COMO REPRESENTANTE ACREDITADO POR EL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO | VOCAL |  |  |
| LIC. HUGO ENRIQUE VERDUZCO SÁNCHEZ | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR DE OCCIDENTE | VOCAL |  |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en las siguientes ligas: https://transparenciasitgej.jalisco.gob.mx/api/api/archivos/1347/download?inline=true y https://transparenciasitgej.jalisco.gob.mx/api/api/archivos/1695/download?inline=true

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE LAS BASES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -